ID16SER023

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

art.  1 Modalità di gara

art.  2 Procedure di trasmissione dell’offerta

art.  3 Documenti di partecipazione

art.  4 Soccorso istruttorio

art. 5 Subappalto

art. 6 Caratteristiche dell’offerta economica

art.  7 Procedura di individuazione della migliore offerta

art.  8 Requisiti tecnici

art.  9 Criteri e parametri per la valutazione delle offerte

art.  10 Richiesta informazioni

art. 11 Rinvio allo Schema di Convenzione

art. 12 Stipula della convenzione

art. 13 Garanzia definitiva

art. 14 Informativa sul trattamento dei dati

art. 15 Accesso agli atti

Art. 1

(Modalità di gara)

L’Ente per la gestione accentrata del servizi condivisi , di seguito denominato EGAS, ha indetto gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione di presidi antincendio, ID16SER023, per il periodo di trentasei mesi, con l’osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nel Bando Integrale di Gara, nello Schema di Convenzione e nel Capitolato Speciale.

L’EGAS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente. Il contratto sarà concluso a tutti gli effetti tra gli enti interessati e l’affidatario.

L’EGAS si riserva

- di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.95, comma 12 del d.lgs. 50/2016;

- di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l’aggiudicazione definitiva -  con la conseguente mancata stipula del contratto/convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture equivalenti a quelli dell’offerta del concorrente primo in graduatoria, a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto n. 95/2012 (Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26 c.3 della legge 488/99.

Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall’art. 15 comma 13 lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell’art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall’Amministrazione in ricorrenza delle condizioni specificatamente riportate da tale normativa.

Art. 2

(Procedure di trasmissione dell’offerta)

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato e recare sul frontespizio

- il nominativo e recapiti del mittente

- l’oggetto della gara “Servizio di manutenzione di presidi antincendio, ID 16SER023”.

Il plico dovrà contenere all’interno n. 3 buste separate, di cui la n. 3 dovrà essere regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre per la n. 1 e la n. 2 sarà sufficiente una chiusura normale:

Busta n. 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” - art. 3 delle presenti Norme di partecipazione alla gara (busta unica);

Busta n. 2 recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA” – si rinvia all’art. 14 del Capitolato Speciale “Documentazione tecnico qualitativa (una busta per singolo lotto di partecipazione);

Busta n. 3 recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” - art. 4 delle presenti Norme di partecipazione alla gara (una busta per singolo lotto di partecipazione).

Ogni busta dovrà contenere l’elenco numerato dei documenti presenti al proprio interno; tali documenti dovranno essere a loro volta numerati in ogni pagina, con indicazione sulla prima pagina del numero di pagine complessivo di ogni documento (ad esclusione dei documenti meramente illustrativi quali ad esempio i depliant).

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico andrà indirizzato all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi – Via Pozzuolo 330  (Palazzina B UFFICIO PROTOCOLLO)- 33100 UDINE e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata A.R. tramite Servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito, ovvero con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo dell’EGAS entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo dell’EGAS sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì: 08.30 -16.00

- venerdì: 8.30 – 13.00

L’EGAS declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico. In caso di consegna a mano farà fede, ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato, la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione.

Art. 3

(Documenti di partecipazione)

La ditta partecipante deve inserire all’interno della busta n. 1 la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, redatta come da fac-simile (vedere Allegato “A” alle Norme), corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

- Garanzia dell’importo indicato nella tabella di cui al Capitolato Speciale, costituita nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e con indicazione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.i.m., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art.161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998.

La garanzia, intestata all’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) Via Pozzuolo n. 330, deve avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto:

- del 50 % per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo ed al periodo successivo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 20 %, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 5% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 118 (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15%  per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 % non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione a più lotti, la ditta concorrente potrà presentare una garanzia unica, specificando i lotti ai quali intende partecipare.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Dgls 50/2016; la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo a mezzo lettera PEC o fax e che il documento originale non verrà restituito alla ditta.

- Documento di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’ articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il documento di impegno può essere eventualmente anche integrato nel documento Garanzia di cui al precedente punto 2. Nel caso in cui l’offerente abbia costituito la cauzione tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico l’operatore economico dovrà, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l’impegno di cui all’art. 93 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

- Il versamento relativo alla contribuzione dovuta all’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli importi indicati nella tabella di cui al Capitolato Speciale.

Sia nel caso di R.T.I. costituito, che nel caso di R.T.I. non ancora costituito, il versamento è unico e deve essere eseguito dalla capogruppo.

- Patto d’Integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante corredato da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (vedere Allegato “F” alle Norme).

- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dai competenti uffici.

- Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver rilevato tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche connesse al servizio, nonché delle circostanze generali e particolari influenti sulle condizioni di svolgimento del servizio stesso;

- PASSOE ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e all’art. 83, c.1 lett.b) e lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

- Scheda fornitore debitamente compilata, con l’indicazione del domicilio ai fini delle comunicazioni e il relativo numero di fax e/o PEC (vedere Allegato “D” alle Norme).

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, debitamente controfirmata (vedere Allegato “C” alle Norme).

- Capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante.

I documenti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 sono da considerarsi documentazione essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, l’EGAS accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 dalla Commissione europea del 5 gennaio 2016. (si rinvia alla modulistica allegata alla presente documentazione).

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui ai punti precedenti relativi ai “Documenti di partecipazione“, dovrà essere presentata da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, ad eccezione dell’attestazione del versamento della contribuzione dovuta all’Autorità nazionale anticorruzione (a cura della sola capogruppo). Si precisa che con riferimento ai documenti di cui ai punti 2 e 3, gli stessi dovranno essere, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, cointestati a tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I concorrenti di altri Paesi Comunitari sono autorizzati a presentare la documentazione equipollente a quella richiesta. L’EGAS si riserva di procedere ai relativi controlli, ai sensi di quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000, nei confronti dei partecipanti alla gara.

Art. 4

(Soccorso istruttorio)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste ai fini della partecipazione alla gara (v. precedente art.3) e di cui agli artt. 80, 81 e 83 del medesimo decreto, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore all'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a € 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.

Il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c di Tesoreria CODICE IBAN: IT 77 E 02008 12310 000103533637 intestato all’ EGAS.- CODICE ENTE: 3816010 CODICE SWIFT: UNCRITM1UN6.

Art. 5

(Subappalto)

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è sottoposto, alle seguenti condizioni:

- il concorrente all’atto dell’offerta dell’Appalto Specifico deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;

- il concorrente all’atto dell’offerta deve obbligatoriamente indicare ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;

- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

NON E’ CONSENTITO IL SUBAPPALTO IN FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  PRESENTATO OFFERTA PER LA PROCEDURA IN OGGETTO, NELL’AMBITO DEL MEDESIMO LOTTO.

Art. 6

(Caratteristiche offerta economica)

L’offerta economica (Busta n. 3) dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà riportare tutte le informazioni richiesta dal fac simile di offerta di cui all’Allegato “E”. Non sono ammesse offerte “in alternativa”; nel caso fossero erroneamente formulate offerte “in alternativa” sarà presa in considerazione soltanto la prima offerta formulata e non anche l’offerta denominata “in alternativa”.

All’interno della busta dovranno essere inseriti altresì

- offerta economica firmata digitalmente (su CD e/o usb)

- copia dei vigenti  listini prezzi (DEI e prezzi di ricambio) di cui una copia su supporto informatico sottoscritto digitalmente) contenenti le principali componenti degli impianti o parte degli stessi, per la quantificazione degli oneri per gli interventi straordinari e del relativo sconto.

L’offerta dovrà indicare:

- nome e cognome del legale rappresentante del concorrente e la forma giuridica;

- la denominazione o ragione sociale del concorrente nonché la sede legale, il codice fiscale e la partita iva;

- la data;

- offerta relativa alle condizioni economiche di seguito indicate (al netto dell’Iva di legge):

- il canone annuo e canone triennale offerto (in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA:

- prezzo unitario  offerto (per le voci da 1 a 9) -  (in cifre ed in lettere) al netto dell’IVA;

- Costo orario della manodopera per gli interventi di manutenzione straordinaria

- Sconto percentuale da applicare al listino DEI e ai listini prezzi dei ricambi delle principali case costruttrici

- altre voci eventualmente previste dai singoli lotti e meglio specificate nel fac simile offerta economica (lotto di riferimento)

- il costo orario medio del lavoro del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs.  50/2016;

- gli oneri della sicurezza da rischio specifico (art. 95, comma 10 D. lgs. n. 50/2016) la cui quantificazione spetta al Concorrente in rapporto all’offerta medesima.

Nel caso specifico per le spese per il massimo contenimento dei rischi di natura interferenziale e per la sicurezza, importo non ricompreso nella base d’asta sopra citata e non soggetto a ribasso d’asta, si rinvia al capitolato speciale art. 3.SI EVIDENZIA CHE LA MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI DI CUI ALL’ART. 95 D. LGS. 50/2016 COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con forma pluri-soggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

I valori contenuti nell’offerta devono essere espressi sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di due cifre decimali (le cifre ulteriori non vengono considerate), al netto dell’IVA. In caso di discordanza, si intende prevalente il valore espresso in lettere, salvo che l’ EGAS ritenga necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale.

L’offerta economica non deve, a pena di esclusione:

- contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;

- essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

La mancata indicazione anche di una sola voce di offerta, qualora non sia validamente espressa né in cifre né in lettere, nonché la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale di è causa di esclusione.

Il costo della manodopera non deve essere inferiore al costo del lavoro determinato nelle apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali salva idonea e puntuale giustificazione, ai sensi dell’articolo 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs.  50/2016.

La ditta dovrà inoltre indicare in calce la struttura economica dell’offerta stessa ai fini di consentire alla S.A. di poter effettuare le eventuali verifiche di cui all’art. 97 comma 3.

L’offerta dovrà essere redatta in termini di prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio/fornitura.

L’offerta dovrà avere validità non inferiore a 240  giorni dall’ultimo termine di presentazione e per tale periodo è irrevocabile e dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall’art. 2.

Non saranno accettate le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente documento, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta dai Rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Ente di tutte le imprese raggruppate. Nel caso in cui il R.T.I. sia individuato come migliore offerente, le singole imprese raggruppate devono conferire, in unico atto, mandato speciale con rappresentanza, irrevocabile, ad una di esse designata come capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo. Per quanto non espressamente qui indicato si applica l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le offerte che presenteranno un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta verranno assoggettate a verifica, secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; l’Amministrazione valuterà l’anomalia delle offerte secondo i criteri ivi descritti.

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli oneri, ed in particolare Il prezzo complessivo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli oneri, di ogni altra spesa inerente l’espletamento del servizio e di ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

Art. 7

(Procedura di individuazione della migliore offerta)

L’EGAS, verificata la regolarità della documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, secondo il criterio di cui all'art. 95 c.3 del D.lgs. 50/2016, ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa.

I plichi verranno aperti presso la sede dell’EGAS in via Pozzuolo 330,  33100 Udine.

La procedura di gara si svolgerà con le seguenti modalità:

I° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all’ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata, munita di apposita procura.

Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet EGAS fino al giorno antecedente la data indicata nel bando di gara.

Il Presidente di gara, assistito dal segretario Verbalizzante, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione.

In seguito il Presidente di gara trasmetterà l’elenco delle Ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnico-qualitativa del servizio.

II° FASE: IN SEDUTA NON PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall’EGAS successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77 D. Lgs. 50/2016), procederà alla valutazione tecnico-qualitativa del servizio, alla verifica della rispondenza alle modalità richieste e all’attribuzione dei punteggi, in base agli elementi di cui all’art. 7 del presente documento.

III° FASE: IN SEDUTA PUBBLICA

Alla terza fase potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell’Impresa concorrente o un’altra persona dallo stesso delegata. In tal caso dovrà esibire al Presidente di gara idonea procura*.

Nella seconda seduta pubblica, il cui luogo ed orario saranno comunicati via fax e/o e-mail pec (e comunque al domicilio eletto per le comunicazioni nella “scheda fornitore”) almeno cinque giorni prima della seduta stessa, il Presidente di gara, assistito dal segretario verbalizzante, procederà a dare lettura del verbale dei lavori della Commissione Giudicatrice, e all’apertura, per le sole ditte ammesse, della busta n. 3 “Offerta economica”; una volta data lettura delle offerte economiche verrà assegnato il punteggio previsto per l’elemento prezzo e a questo sommati gli altri punteggi determinati dalla Commissione Giudicatrice summenzionata.

Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà seduta stante come segue:

- se presenti, i procuratori delle ditte che hanno presentato offerte uguali saranno invitati a procedere immediatamente alla gara di miglioria; in caso di ulteriore parità si provvederà all’individuazione mediante sorteggio;

- se nessuno dei procuratori delle ditte dovesse risultare presente, si procederà subito mediante sorteggio.

L’EGAS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del nuovo codice dei contratti pubblici.

L’individuazione da parte dell’EGAS della ditta risultata migliore offerente diverrà immediatamente vincolante per la stessa. Il verbale di gara redatto dal segretario verbalizzante ha valore di aggiudicazione provvisoria.

Ove necessario si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte secondo i criteri di cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e quindi all’aggiudicazione definitiva tramite approvazione degli atti da parte del Direttore dell’EGAS e relativa comunicazione alle parti interessate.

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32 comma 7 del D.lgs.  50/2016).

Per effettuare tutte le dovute verifiche (ai fini dell’aggiudicazione definitiva ed efficace nonché della stipula del contratto), alla ditta aggiudicataria verranno richiesti – a mezzo pec - i seguenti documenti:

1) Documentazione Antimafia

Detta verifica verrà effettuata, nelle more dell’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D. Lgs. n.50/2016, mediante AVCpass, giusta Deliberazione. 111 del 20 dicembre 2012, adottata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in attuazione dell’art.6 bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Si precisa che qualsiasi anomalia del sistema AVCPASS riscontrata da parte della ditta migliore offerente durante la fase di comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario dichiarati in sede di gara, dovrà essere adeguatamente documentata e comunicata alla Stazione Appaltante entro e non oltre i termini fissati dalla richiesta inoltrata da Egas, pena la definitiva esclusione dalla gara per mancata comprova dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela, la stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, fatto salvo diverso termine espressamente concordato con l’aggiudicatario (art 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016).

*Il rappresentante legale dell’impresa concorrente o la persona delegata ad assistere alle sedute pubbliche di cui sopra dovrà presentarsi munita di copia del documento di riconoscimento e copia della procura da consegnare al personale dell’EGAS.

Art. 8

(Requisiti tecnici)

I prodotti/servizi offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale. Saranno effettuate le verifiche dell’ammissibilità/non ammissibilità dei prodotti/servizi offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola “o equivalenti”. L’eventuale equivalenza tecnica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.lgs. 50/2016.

I concorrenti dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale elencati in capitolato speciale con riferimento all’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9

(Criteri e parametri per la valutazione delle offerte )

La procedura di aggiudicazione terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo dei servizi offerti, individuando l’offerta più vantaggiosa in base all’esame dei parametri di valutazione indicati nel Capitolato Speciale.

La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall’EGAS, laddove lo riterrà necessario, potrà in sede di valutazione richiedere alle ditte partecipanti eventuali chiarimenti in merito all’offerta presentata ritenuti necessari per una più precisa valutazione della stessa.

Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all’eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Art. 10

(Richiesta informazioni)

Le richieste di delucidazioni e di informazioni complementari relative alla presente gara dovranno pervenire entro 15 giorni (entro le ore 12.00) dalla data fissata come termine per la presentazione delle offerte e l’EGAS provvederà ad evadere tali richieste entro 8 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Le richieste non pervenute nei termini sopra riportati, non potranno essere evase.

Le risposte ai quesiti scritti saranno pubblicate sul sito dell’EGAS, pertanto le ditte interessate, consultandolo periodicamente, potranno acquisire le informazioni del caso.

Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente a mezzo pec egas.protgen@certsanita.fvg.it riportando nella richiesta oggetto e ID gara.

Per la presente procedura il RUP è la dott.ssa Nicoletta Tofani (e-mail segreteria@egas.sanita.fvg.it /tel. 0432 554183) e la referente è Martina Fichera (e-mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it / tel 0432 554185).

Art. 11

(Rinvio allo Schema di Convenzione)

L’oggetto, le modalità e la gestione del servizio sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione che verrà stipulato tra EGAS e la ditta aggiudicataria.

Art. 12

(Stipula della Convenzione)

Per la stipula della Convenzione l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS:

- documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva;

- atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento).

- Copia polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alla R.C.T.  propria e del personale dipendente con massimale non inferiore a € 5.000.000.=

- CD contenente la documentazione tecnica in formato pdf e l’offerta economica, firmata digitalmente, unitamente ad una dichiarazione attestante la piena conformità della documentazione inserita nel CD rispetto a quella presentata in sede di gara (qualora non già presente nella documentazione di gara).

- Ogni altro documento previsto dal capitolato speciale d’appalto.

Art. 13

(Garanzia definitiva)

La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva, entro 20 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS, che poi provvederà alla stipula della Convenzione.

Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.lgs 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo.

Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’EGAS.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L’EGAS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che:

- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme di cui all’art. 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara;

- la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).

Art. 14

(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula della Convenzione.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.

art. 15

(Accesso agli atti)

L’accesso agli atti, il diniego e il differimento dello stesso sono disciplinati dalla legge n. 241 del 1990 e dall’ articolo 53 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell’offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale tutelato dalla normativa sopra richiamata, lo stesso dovrà produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47), inserita nella busta n.2 “documentazione tecnico-qualitativa”.

Tale dichiarazione dovrà tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire all’Amministrazione la chiara e precisa individuazione delle parti secretate;

- congrua motivazione circa l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell’istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

- documentazione a comprova dell’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Si sottolinea che in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica e i giustificativi dell’offerta economica, l’Amministrazione autorizzerà gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l’Amministrazione provvederà ad informare il contro interessato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.

Si precisa che qualora il concorrente richieda copia integrale di tutta la documentazione dei partecipanti, ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, l’Amministrazione provvederà a fornire copia integrale della stessa, salvo il caso di comprovata sussistenza di marchi registrati o brevetti.

Il concorrente che effettua l’accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell’accesso.

ID16SER023

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

art.   1 Oggetto

art.   2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

art.   3 Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi

art.   4 Durata del servizio

art.   5 Determinazione del prezzo

art.   6 Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore

art.   7 Clausola risolutiva espressa

art.   8 Clausola penale

art.   9 Garanzia e responsabilità del servizio

art. 10 Controllo di quantità e qualità

art. 11 Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

art. 12 Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

art. 13 Fatturazione e pagamenti

art. 14  Tracciabilità dei flussi finanziari

art. 15  Controversie

art. 16  Scioperi e causa di forza maggiore

art. 17  Clausola sociale di salvaguardia occupazionale

art. 18  Informativa sul trattamento dei dati

art. 19  Spese contrattuali

art. 20  Rinvio ad altre norme

art. 21 Reportistica e monitoraggio della Convenzione

art. 22  Clausola finale

Lotto___

CIG___

art. 1

(Oggetto)

Il presente schema di Convenzione disciplina il servizio di manutenzione di presidi antincendio ID 16SER023, per l’ente ___________________________

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2

(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con l’aggiudicatario, l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi stipulerà una Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura oggetto della presente gara, nei limiti dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il singolo contratto sarà concluso a tutti gli effetti tra l’ente del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l’emissione dei “Contratti derivati” (vedere allegato “G”).

L’ente potrà utilizzare la Convenzioni mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) a impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti contratti all’EGAS. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.

Con la stipulazione della Convenzione, l’aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dalle singole Aziende del SSR contraenti con l’emissione dei “Contratti derivati”.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei “Contratti derivati”, si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

art. 3

(Variazioni nell’esecuzione contrattuale e revisione prezzi )

L’importo complessivo del servizio è valutato in presunti € ______________________ per il periodo di trentasei mesi.

I dati di attività indicati nel presente Capitolato sono stati calcolati in base I dati di attività  indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono stati calcolati in base all’andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l’esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall’art. 106 D. Lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto previsto in Capitolato speciale, anche per ciò che concerne  eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

In ogni caso, nel periodo di vigenza della Convenzione qualora l’Amministrazione contraente ne ravvisi la necessità - ha la facoltà di richiedere, in relazione al proprio contratto derivato un aumento dello stesso, fino alla concorrenza del 50% dell’importo aggiudicato.

L’EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.lgs. 50/2016.

art. 4

(Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con l’aggiudicatario ha durata di trentasei (36) mesi dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo per uguale periodo compatibilmente con la normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della convenzione salvo diverso accordo con l’Ente destinatario del servizio.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’EGAS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori sei (6) mesi oltre alla scadenza naturale.

Si applicano le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs. 50/2016.

L’ente potrà recedere anticipatamente dal contratto anche in forma parziale, qualora nei servizi dello stesso intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

art. 5

(Determinazione del prezzo)

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale e ogni altra spesa inerente l’espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per i servizi resi al di fuori di quanto previsto nel presente disciplinare e nel capitolato di gara.

art. 6

(Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell’appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell’osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l’altro, l’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’appalto, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell’appalto, l’assunzione del rischio d’impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile e pertinente)

L’impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal 26 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell’art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L’impresa appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare a ciascuna Azienda del servizio sanitario regionale, prima dell’inizio del servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008).

Le aziende del servizio sanitario regionale e l’Impresa appaltatrice procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d’idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell’appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell’Azienda interessata e dal medico competente della ditta. (D.lgs.  81/2008 e s.m.i.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

art. 7

(Clausola risolutiva espressa)

L’Azienda interessata (per il Contratto derivato) e l’EGAS per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova  (se previsto)

- grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione;

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio  in argomento;

- mancato rispetto delle proposte contenute nell’offerta tecnica

- cessione totale o parziale del contratto;

- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in  tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;

- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.

- irregolarità nell’applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del  personale impiegato nell’appalto, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Azienda procederà secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto.

- nei casi di cui all’art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’EGAS e/o dall’Azienda medesima.

L’Azienda anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.

L’EGAS si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 8

(Clausola penale)

Le eventuali inosservanze degli obblighi contrattuali che dovessero verificarsi daranno luogo all’applicazione delle penalità di cui all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell’ente  e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all’Azienda, per qualsiasi motivo, EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 9

(Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L’Azienda  non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l’espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un’adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose -  con massimale pari a € 5.000.000.= , che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine l’Azienda da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell’Azienda, in conseguenza anche di furti.

art. 10

(Controllo di quantità e qualità)

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 11

(Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art.106 comma 13 D. Lgs 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016.

art. 12

(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

EGAS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e dell’Azienda di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

art. 13

(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture o data collaudo e/o verifica conformità. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell’azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate all’ente  ______ che rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Si rinvia al capitolato speciale d’appalto.

art. 14

(Tracciabilità’ dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 15

(Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’EGAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’ Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

art. 16

(Scioperi e causa di forza maggiore)

Non applicabile

art. 17

(Clausola sociale di salvaguardia occupazionale)

OVE APPLICABILE

In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016 in materia di mantenimento della stabilità occupazionale del personale impiegato, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In particolare, la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, inclusi i soggetti svantaggiati, (secondo quanto espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel Parere 23/01/2013, n. 41, al quale si rimanda e secondo quanto disposto dal CCNL per la categoria/settore merceologico relativo all’attività affidata.)

art. 18

(Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di Privacy sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

art. 19

(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. L’imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del servizio sanitario regionale, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 20

(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 21

(Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

La ditta aggiudicataria dovrà inviare semestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del semestre solare di pertinenza, all’EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “H”).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: servizi@egas.sanita.fvg.it con oggetto: “report convenzione gara ID 16SER023”.

Qualora i quantitativi/importi  della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l’aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’EGAS.

art. 22

(Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’EGAS e/o  delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Allegati allo Schema di Convenzione:

  - Fac simile “Allegato G”: contratto derivato

  - Fac simile “Allegato H”: report monitoraggio convenzione

ID16SER023

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO

# 1. OGGETTO DELL’APPALTO E REQUISITO MINIMO DI PARTECIPAZIONE

# 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- IMPORTO PRESUNTO DI GARA, CAUZIONE PROVVISORIA E CIG

- DURATA DEL SERVIZIO

- SOPRALLUOGO

- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

6.1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: DEFINIZIONI e GENERALITA’

6.1.2 SERVIZI COMPLEMENTARI IN FAVORE DEL SOLO LOTTO 2 AAS5 – DIPARTIMENTO OSPEDALIERO

6.2 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE

6.3 CORRISPETTIVI

6.4 RICAMBI

- REPORTISTICA: REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E TENUTA REGISTRO MANUTENTIVO

- BENI OGGETTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

9. COORDINATORE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

10.CONTROLLO DI QUANTITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO

11. PENALI

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

13. OBBLIGHI CONTRATTUALI AL TERMINE DEL SERVIZIO

14. DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

15. CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

# 1. OGGETTO DELL’APPALTO e REQUISITO MINIMO DI PARTECIPAZIONE

Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” (così come sotto definite) dei seguenti presidi antincendio:

  - estintori portatili e carrellati d’incendio;

  - sistemi equipaggiati con tubazioni, naspi antincendio con tubazioni semirigide, idranti

a muro con tubazioni flessibili, e idranti a colonna soprasuolo, attacco di mandata per i VV.FF.;

  - impianti di rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori

fumi e serrande tagliafuoco;

  - impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell’elisuperficie;

  - gruppi di alimentazione idrica impianto antincendio con elettropompe e pompe motore diesel;

  - impianti di spegnimento automatici – sprinkler;

  - autorespiratori;

  - porte rei;

  - armadi dotazioni squadra di emergenza;

  - impianti antintrusione;

  - impianti di rilevazione fughe gas.

L’appalto è articolato,  nei seguenti lotti aggiudicabili separatamente:

## LOTTO n.1: gestione del servizio destinato servizio destinato all’Azienda per l’assistenza sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” – DIPARTIMENTO TERRITORIALE

## LOTTO n.2: gestione del servizio destinato servizio destinato all’Azienda per l’assistenza sanitaria n.5 “Friuli Occidentale” - DIPARTIMENTO OSPEDALIERO

## LOTTO n.3: gestione del servizio destinato all’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste

## LOTTO n.4: gestione del servizio destinato all’IRCCS CRO Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN)

Requisito minimo di partecipazione è l’aver espletato, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando (2011-2012-2013-2014-2015), servizi riconducibili a quello oggetto di procedura, per un periodo che, ai fini dell’ammissione alla gara, dovrà risultare pari o superiore a 36 mesi anche non continuativi.

# 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Ditta Aggiudicataria dovrà svolgere tutte le attività previste dal presente capitolato nel pieno rispetto di leggi, normative e regolamenti vigenti in materia, di cui si fornisce un elenco non esaustivo:

- DPR 21/6/2004 (porte tagliafuoco)

- DPR 547/55 evacuatori di fumo e calore

- UNI 9494 evacuatori di fumo e calore

- UNI EN 12101-2 evacuatori di fumo e calore

- UNI 9795 impianti rilevazione e allarme incendi

- Decreto 19 marzo 2015

- D. Lgs 81/2008

- D.M. 10.3.98

- D.Min.Int. del 18/09/2002

- Legge 37/08

- DPR 547/55 Art. 34 e 35

- D.M. 16 gennaio 2001

- D.M. 07.02.2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”

- D.M. 20.12.2012

- Decreto 22 febbraio 2006

- Norma UNI 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)

- UNI 11224:2011 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi rivelazione incendi”

- UNI 10779 e norme in essa richiamate

- UNI 9994, e norme in essa richiamate

- UNI EN 12021 e norme in essa richiamate

- UNI EN 3 – 7

- UNI EN 671 –1 – 2- 3

- UNI 9485

- UNI EN 1866-1 Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova

- UNI VVF 9723 e foglio di aggiornamento UNI VVF 9723 A/1 (porte tagliafuoco)

- UNI 97/95

- UNI 11473-1 2013

- Normativa ISO 9001, ISO 9002, ed eventuali modifiche ed integrazioni

- Ogni altra normativa nazionale, regionale e locale pertinente ratione materiae.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

        - IMPORTO PRESUNTO DI GARA, CAUZIONE PROVVISORIA E CIG

| lotto | canone complessivo annuo a base d'asta non superabile (iva esclusa) | spese per il massimo contenimento dei rischi di natura interferenziale e per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta | importo totale inclusi oneri (36 mesi) | Cauzione provvisoria | CIG | IMPORTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 32.300,00 | € 100,00 | € 97.000,00 | € 1.942 | 697760669F | € 20,00 |
| 2 | € 220.000,00 | € 100,00 | € 660.100,00 | € 13.202 | 6977609918 | € 140,00 |
| 3 | € 27.000,00 | € 100,00 | € 81.100,00 | € 1.622 | 6977613C64 | € 20,00 |
| 4 | € 27.000,00 | € 100,00 | € 81.100,00 | € 1.622 | 6977615E0A | € 20,00 |

*L’importo del CIG è comprensivo delle opzioni contrattuali (proroga contrattuale, estensione in aumento 50% per nuovi presidi e/o per interventi straordinari, rinnovo, proroga tecnica)

Il pagamento CIG potrà essere effettuato non prima di 15 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, indicato dal bando di gara.

- DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per eguale periodo, compatibilmente con la normativa vigente in materia.

- SOPRALLUOGO

La ditta concorrente dovrà effettuare un sopralluogo dei siti oggetto del servizio, anche ai fini del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per prenderne visione la ditta concorrente dovrà prendere contatti con:

| LOTTO | ENTE | REFERENTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | AAS 5 - Dipartimento territoriale | p. i. Giorgio Segatti 0434/369870; e-mail: giorgio.segatti@aas5.sanita.fvg.it Maniago: sig. Alessandro Gardenal 3281004708 Sacile: sig. Luigino Sandrin 3281004691 |
| 2 | AAS 5 – Dipartimento ospedaliero | p.i. Mauro Faion cell. 3281004724; e-mail: mauro.faion@aas5.sanita.fvg.it |
| 3 | IRCSS CRO | p. i. Daniele Gargale tel.: 0434/659626 e-mail: dgargale@cro.it |
| 4 | IRCSS BURLO | p. i. Andrea Balia tel.: 040/3785241; cell. 3204389168; e-mail: andrea.balia@burlo.trieste.it |

Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da inserire nella documentazione di partecipazione da parte della Ditta concorrente.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del titolare/legale rappresentante/direttore tecnico dell'impresa munito di valido documento di riconoscimento.

Potrà effettuare il sopralluogo anche persona delegata, diversa dalle sopracitate, purché munita di specifica delega e copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

Nel caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti il sopralluogo va eseguito da ciascun soggetto concorrente che intenda consorziarsi o raggrupparsi.

Il Sopralluogo è obbligatorio.

- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

6.1.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: DEFINIZIONI e GENERALITA’

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la “MANUTENZIONE ORDINARIA” e la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” dei sistemi, dispositivi e attrezzature di sicurezza antincendio di proprietà od in uso agli Enti sopra individuati.

In particolare:

- per MANUTENZIONE ORDINARIA SI INTENDE il complesso di operazioni, eseguite con la frequenza stabilita dalla normativa vigente, atte a:

- verificare, mantenere e assicurare che i sistemi, i dispositivi e le attrezzature oggetto dell’appalto mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento necessarie a produrre le prestazioni richieste;

- garantire le condizioni di sicurezza;

- garantire la salvaguardia del patrimonio impiantistico di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

L’attività per il ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di materiali, rientra nella manutenzione ordinaria, sempreché non si rendano necessari interventi idonei ad integrare la manutenzione “straordinaria”, così come sotto definita.

Deve inoltre intendersi come “manutenzione ordinaria” quella espressamente indicata come tale in relazione ad ogni singolo presidio e per cui si veda infra.

- per MANUTENZIONE STRAORDINARIA SI INTENDE l’intervento che richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari ovvero che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione, e tali comunque da non comportare modifiche al numero di rivelatori, centrali, pulsanti e degli altri dispositivi installati.

Sono da considerare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria quelli di seguito elencati:

- fornitura e sostituzione idranti;

- fornitura e sostituzione manichette;

- rifacimento sistema sprinkler;

- rifacimento impianti rilevazione e segnalazione fumi;

- rifacimento impianti spegnimento automatico a gas;

- fornitura e sostituzione centraline di allarme antincendio;

- fornitura e sostituzione armadi e carrelli antincendio;

- fornitura e sostituzione porte di uscita di emergenza, porte tagliafuoco e cupolini per l’evacuazione fumi;

- fornitura e sostituzione cartellonistica di emergenza

e più in generale, sempre in via esemplificativa e non esaustiva:

- riparazioni, anche non effettuate sul posto, di più apparati o parti dell’impianto con sostituzione o aggiunta di cavi, tubazioni e scatole;

- operazioni che comportino cambiamenti e riconfigurazioni del sistema;

- sostituzione consigliabile, ovvero indispensabile di parti o accessori degli impianti, a causa della riduzione di funzionalità/efficacia, per uso, vetustà o per obsolescenza tecnologica;

- interventi che si rendessero necessari per rinnovare gli impianti o per adeguarli alle normative sulla sicurezza, sul risparmio energetico e sulla salvaguardia dell'ambiente.

La ditta aggiudicataria rilascerà un rapporto tecnico per ogni intervento effettuato, sia in regime di manutenzione “ordinaria”, che “straordinaria”.

Prima dell’inizio di qualunque operazione di manutenzione il coordinatore della ditta aggiudicataria dovrà avvertire, a mezzo e-mail o fax, il referente aziendale, con almeno una settimana di anticipo.

La ditta aggiudicataria dovrà curare a proprie spese e sarà responsabile dello smaltimento e della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione del servizio, ivi compresi i presidi eventualmente scaduti.

6.1.2 SERVIZI COMPLEMENTARI IN FAVORE DEL SOLO LOTTO 2 AAS5 – DIPARTIMENTO OSPEDALIERO

Per il solo LOTTO n.2 – AAS5 Dipartimento ospedaliero comprendente gli ospedali di Pordenone, S. Vito al Tagliamento e Spilimbergo, il servizio include necessariamente anche l’effettuazione di tutte le attività complementari, anche di tipo amministrativo, volte alla compiuta realizzazione dello specifico “Piano manutenzione preventiva antincendio” (di cui all’allegato “PIANO MANUTENZIONE ANTINCENDIO AAS5 OSPEDALE” aggiornato alla data del 31 marzo 2016), nel quale vengono declinati tutti gli interventi manutentivi preventivi valutati come indispensabili, ancorché accessori, per le tre strutture ospedaliere di cui si tratta. A tal proposito si specifica fin d’ora che il piano di cui sopra è oggetto di costanti aggiornamenti, in quanto elaborato e strutturato in funzione del software utilizzato per la gestione e la registrazione delle attività preventive e correttive di cui sopra. Sarà cura dell’amministrazione trasmettere tempestivamente all’aggiudicatario ogni aggiornamento del piano.

L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre ad effettuare anche tutti gli interventi manutentivi correttivi che si dovessero rendere necessari a giudizio del Servizio Tecnico Ospedaliero.

Il compenso per gli interventi manutentivi preventivi si intende ricompreso nel canone mensile di cui al paragrafo 6.3 “CORRISPETTIVI”; gli interventi manutentivi correttivi potranno dar luogo sia a “manutenzione ordinaria” che a “manutenzione straordinaria”, e pertanto per la determinazione della disciplina del corrispettivo si veda pure oltre il paragrafo 6.3 “CORRISPETTIVI”.

6.2 MODALITA’ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE

Ai fini dell’esecuzione della “manutenzione ordinaria” e della “manutenzione straordinaria”, nonché per l’effettuazione dei servizi complementari di cui al punto 6.1.1, dedicati al solo Lotto 2, l’aggiudicatario dovrà accedere periodicamente, con la cadenza prevista dalla normativa di riferimento, ai siti di pertinenza delle Aziende interessate ed indicati nei vari ALLEGATI 1 (uno per ciascun LOTTO).

Nel corso dell’effettuazione di tali accessi la ditta appaltatrice avrà l’onere di attuare la manutenzione ordinaria, nonché il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente all’Azienda interessata tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell'affidamento e che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria così come sopra delineato.

L’affidatario, dopo aver concordato con l’Azienda le linee generali dell'intervento di “manutenzione straordinaria”, sarà tenuto alla presentazione entro un giorno lavorativo, ovvero entro il diverso maggior termine indicato dall’amministrazione, di un progetto preliminare costituito da:

1) relazione tecnica (ove necessario);

2) preventivo del costo dell’intervento comprendente il costo del materiale impiegato e quello delle ore di manodopera necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso, al netto della franchigia di € 100,00 (ove applicabile) e di cui al successivo punto 6.3;

3) informazioni necessarie alla pianificazione dell’intervento e alla risoluzione del problema cui si intende ovviare (guasto, ecc.).

L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, valuterà quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare, e l’appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione di quelli affidatigli.

Gli Enti interessati potranno inoltre attivare, qualora ne ravvisassero la necessità, interventi di manutenzione straordinaria “a chiamata”, ulteriori rispetto a quelli la cui esigenza fosse ravvisata nel corso delle visite periodiche: in questo caso l’Amministrazione richiederà direttamente l’intervento dell’aggiudicatario a mezzo telefono, fax ovvero e-mail.

In caso di manutenzione straordinaria attivata su chiamata, la ditta è tenuta ad effettuare il sopralluogo per la valutazione dell'intervento entro un giorno lavorativo dalla chiamata e alla presentazione del progetto preliminare di cui sopra entro il giorno lavorativo successivo, ovvero entro il diverso maggior termine indicato dall’Ente.

L’aggiudicatario dovrà garantire l’intervento di manutenzione entro il termine definito nel progetto preliminare ed approvato dall’Amministrazione, tramite la riparazione definitiva del guasto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire l'adozione di soluzioni tecniche che garantiscano l’isolamento del guasto, la messa in sicurezza del bene e la sua funzionalità, entro 24 ore dalla segnalazione dell'Ente o dall'individuazione dello stesso durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Ogni intervento richiesto direttamente dall’Amministrazione darà diritto alla corresponsione di € 50,00 a titolo di diritto di chiamata.

6.3 CORRISPETTIVI

La MANUTENZIONE ORDINARIA sarà remunerata a canone, il cui importo deve intendersi comprensivo di:

- oneri relativi alla ricerca e all’analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.

- costo della manodopera

- materiali e sostanze utilizzati

- spese di trasferta

- coordinamento con il gestore del sistema di gestione allarmi centralizzato, cui dovrà inoltre essere fornita tutta l'assistenza ritenuta, a insindacabile giudizio di quest’ultimo, necessaria per la verifica periodica, su guasto, programmata, predittiva, dopo manutenzioni e prove straordinarie per la rimessa in funzione degli impianti assegnati."

- PER IL SOLO LOTTO 2 (AAS5 Dipartimento ospedaliero): attività complementari, anche di tipo amministrativo, declinate nel piano di manutenzione preventiva antincendio pp.oo. Pordenone - S. Vito/Spilimbergo

La MANUTENZIONE STRAORDINARIA, compresa quella “su chiamata” e quella eventualmente derivante dall’attuazione degli interventi manutentivi correttivi destinati al solo LOTTO 2 - AAS5 Dipartimento ospedaliero, sarà remunerata a gruppo di interventi su base mensile, in ragione di quanto preventivato nel progetto preliminare di cui al punto 6.2, presentato dalla ditta ed approvato dall’Amministrazione. Per quanto concerne gli oneri, essi dovranno essere calcolati in base al ribasso offerto a catalogo dal fornitore e applicato al listino DEI e al listino costruttore (in vigore alla data di effettuazione dell’intervento; in proposito si specifica che l’ultimo listino pubblicato sarà applicabile fino alla pubblicazione di quello successivo).

Qualora la quantificazione monetaria dell’intervento di manutenzione “straordinaria”, compresa quella “su chiamata”, fosse contenuta entro un massimo di € 100,00 omnicomprensivi, la realizzazione dell’intervento stesso sarà compresa nel canone forfetario per il servizio di manutenzione ordinaria.

Nulla sarà dovuto per interventi progettati a cui l’Amministrazione non intendesse dare seguito.

Sono a completo carico dell'appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso, nel compimento delle funzioni previste dal presente capitolato.

Sia nel caso di manutenzione ordinaria che straordinaria, la ditta aggiudicataria dovrà curare a proprie spese e sarà responsabile dello smaltimento e della corretta gestione dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione del servizio, ivi compresi i presidi eventualmente scaduti.

La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità di affidare a terzi, a suo insindacabile giudizio e secondo le procedure che riterrà più opportune, gli interventi di manutenzione straordinaria.

Analoga procedura potrà essere utilizzata per la richiesta e l'eventuale effettuazione di interventi di miglioria che si rendessero necessari sugli impianti.

6.4 RICAMBI

La Ditta è tenuta ad utilizzare parti di ricambio originali o, in loro assenza sul mercato, di parti equivalenti e conformi. I prodotti e le parti di ricambio devono essere dichiarati conformi ovvero marchiati CE e omologati secondo la normativa vigente.

- REPORTISTICA: REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E TENUTA REGISTRO MANUTENTIVO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a registrare ed aggiornare costantemente, in apposito registro, gli interventi di manutenzione ordinari, straordinari. Tale registro dovrà essere prodotto sia in formato cartaceo che su supporto informatico (in estensione xls, doc, dwg senza protezione e pdf) ogniqualvolta venga eseguito un intervento di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria).

Il registro in formato cartaceo deve riportare le seguenti informazioni minime: codice del dispositivo, descrizione, n° matricola, ubicazione, anno di produzione, data ultimo controllo, data ultima revisione e data ultimo collaudo, esecuzioni delle operazioni secondo il modello fornito, esito delle operazioni, note segnalazioni/anomalie, data, timbro e firma. Il registro dovrà essere aggiornato e riconsegnato all'Ente entro un giorno lavorativo dal termine delle operazioni di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria).

Il registro in formato elettronico conterrà le informazioni riepilogative e le successive scadenze. Il registro dovrà essere aggiornato e consegnato all'Ente entro 15 giorni dal termine delle operazioni di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria).

Dovranno essere evidenziate, con nota scritta, tutte le anomalie riscontrate e le eventuali difformità. Tali annotazioni dovranno essere comprensive dei provvedimenti adottati o proposti a rimedio, nonché dell’eventuale tempistica per la risoluzione del guasto/anomalia.

Tutta la documentazione inerente il servizio (rapporti di lavoro, report…) dovranno essere regolarmente e tempestivamente compilati dal personale che effettua le manutenzioni ed i controlli e opportunamente conservati ed esibiti, qualora richiesto dall’Azienda per eventuali controlli.

Il raccoglitore dovrà essere normalmente conservato presso l'Archivio del Servizio Tecnico e, laddove presente, nella sala emergenze, e potrà essere prelevato, solo per l'aggiornamento dei dati, mano a mano che si andranno ad eseguire le viste di controllo.

Le schede, il cui contenuto e la cui formulazione dovranno essere concordati con il responsabile del servizio tecnico (RST), assieme ai raccoglitori, dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria.

Per il solo LOTTO n.2 – AAS5 Dipartimento ospedaliero comprendente gli ospedali di Pordenone, S. Vito al Tagliamento e Spilimbergo la ditta aggiudicataria dovrà aggiornare i registri prodotti in verranno trattenute sul corrispettivo formato cartaceo ed elettronico nei termini previsti dalle norme vigenti in materia, dal Piano di Manutenzione  e comunque se non disciplinato entro il giorno 10 del mese successivo dal termine delle operazioni manutentive.

- BENI OGGETTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei presidi oggetto di manutenzione

| VOCE 1 | ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI D’INCENDIO |
| --- | --- |
| VOCE 2 | SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI, NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE, IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI, E IDRANTI A COLONNA SOPRASUOLO, ATTACCO DI MANDATA PER I VV.FF. |
| VOCE 3 | IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON CONTROLLO EVACUATORI FUMI E SERRANDE TAGLIAFUOCO |
| VOCE 4 | IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA A SERVIZIO DELL’ELISUPERFICIE |
| VOCE 5 | GRUPPI DI ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE E POMPE A MOTORE DIESEL |
| VOCE 6 | IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI. – SPRINKLER |
| VOCE 7 | AUTORESPIRATORI |
| VOCE 8 | PORTE REI |
| VOCE 9 | ARMADI DOTAZIONI SQUADRA DI EMERGENZA |

ELENCO DEI PRESIDI ANTINCENDIO

Nell’allegato 1 al presente capitolato è riportato in dettaglio l’elenco dei presidi, attualmente presenti presso i singoli enti. Detto elenco (e di conseguenza i registri delle verifiche e le planimetrie) dovrà, se necessario, essere aggiornato all’inizio dell’appalto.

VOCE 1

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI D’INCENDIO

  - SORVEGLIANZA E CONTROLLO SEMESTRALE

Consiste in una misura di prevenzione atta a controllare e verificare l’efficienza dell’estintore e la sua posizione, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

SORVEGLIANZA

    - L’estintore sia presente e segnalato con l’apposito cartello, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente;

    - L’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;

    - L’estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;

    - I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;

    - L’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;

    - L’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc.;

    - L’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia le ruote perfettamente funzionanti;

    - Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato e dovrà riportare obbligatoriamente le voci previste dalla norma vigente.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate;

CONTROLLO

    - Verifiche di cui alla fase di sorveglianza (Rif. punto 5.1 della UNI 9994);

    - Per gli estintori portatili, i controlli previsti al punto "verifica" della norma UNI EN  3-2 (accertamento della pressione interna);

    - Per gli estintori carrellati, i controlli previsti al punto “verifica” di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492 ;

    - Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore (che dovrà fornire);

    - Verifica del supporto degli estintori portatili ed eventuale rifissaggio dello stesso;

    - La tenuta della carica degli estintori a CO2 deve essere verificata mediante pesata;

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall’esercizio e sostituito.

  - REVISIONE

Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto sottostante, atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

    - Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;

    - Verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo (Rif. punti 5.1 e 5.2 della UNI 9994);

    - Esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;

    - Esame e controllo funzionale di tutte le parti;

    - Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;

    - Controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti;

    - Eventuale ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;

    - Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni con altri nuovi;

    - Sostituzione dell'agente estinguente;

    - Montaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza

    - Capacità estinguenti non inferiori a 34A e 144BC

NORMA  UNI  9994  -  PROSPETTO  DELLA  FREQUENZA DI REVISIONE

| TIPO DI ESTINTORE | TEMPO MASSIMO DI REVISIONE CON SOSTITUZIONE DELLA CARICA [mesi] |
| --- | --- |
| CO2 | 60 |
| polvere | 36 |
| schiuma | 18 |
| acqua | 24/48/72* |

(*) secondo modalità costruttive

  - COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la frequenza sotto specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti ed interventi:

    - Gli estintori devono riportare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi  a pressione;

    - Gli estintori a polvere e le bombole di gas ausiliario, che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla direttiva  97/23/CE ( D. Lgs. 93/2000), devono subire un collaudo periodico ogni 10 anni, consistente in una prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di 3.5 MPa. Gli estintori a CO2 e le bombole di gas ausiliario a CO2, devono subire un collaudo periodico ogni 5 anni e la pressione di prova deve essere di 25 MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta;

    - La ditta appaltatrice dovrà provvedere alle pratiche tecnico amministrative per il rinnovo del collaudo bombola (INAIL) relativo agli estintori scaduti ovvero di scadenza prossima con riferimento alla cadenza temporale dei controlli;

    - L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la procedura di collaudo oppure l’acquisto di estintori omologati CE;

    - Gli estintori a polvere e le bombole di gas ausiliario, che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla direttiva  97/23/CE ( D. Lgs. 93/2000), devono subire un collaudo periodico ogni 12 anni, consistente in una prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di 3.5 Mpa. Gli estintori a CO2 e delle bombole di gas ausiliario a CO2, devono subire un collaudo periodico ogni 10 anni e la pressione di prova deve essere di 25 MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

    - La data del collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

Per quanto attiene al collaudo degli estintori a CO2 si fa riferimento alla normativa in vigore.

Ricambi: i ricambi devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore.

In nessun caso il presidio antincendio deve rimanere senza protezione.

Al momento del ritiro dell’estintore scarico di proprietà dell’Azienda, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire con propri estintori di uguale classe di spegnimento, la mancanza, fino al ritorno dell’estintore di proprietà dell’Azienda. La sostituzione con estintore di proprietà della ditta aggiudicataria non comporterà nessun tipo di onere e magistero all’Azienda, anche in caso di furto dello stesso.

  - MANUTENZIONE SEMESTRALE

Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale specializzato e riconosciuto.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate.

A completamento delle operazioni esposte, la ditta appaltatrice dovrà ripristinare immediatamente gli estintori riscontrati difettosi. In caso di impossibilità, dovrà provvedere al ritiro degli estintori difettosi e sostituire con propri estintori di uguale o superiore classe di spegnimento, fino al ritorno dell’estintore di proprietà dell’Azienda proprietaria.

I ricambi devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantita la sua utilizzazione.

L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantita la sua utilizzazione. La sua sostituzione va effettuata con intervallo di tempo non maggiore di quello massimo di efficienza dichiarato dal produttore e, in ogni caso, non maggiore degli intervalli di cui al prospetto 1 di cui sopra.

Gli estintori devono essere comunque ricaricati quando siano stati parzialmente o totalmente scaricati e in occasione delle verifiche periodiche e/o straordinarie di solidità ed integrità del corpo dell’estintore.

Verifica integrità save crash ed eventuale fornitura e sostituzione.

L’agente estinguente degli estintori deve essere sostituito integralmente.

Le iscrizioni devono essere sostituite con originali nuovi qualora siano, anche in parte, non leggibili o sia necessaria la verniciatura del corpo dell’estintore. Eventuali anomalie o difformità devono essere segnalate all’utilizzatore;

Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione, deve garantire il corretto e responsabile prosieguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove la giudichi necessario, anche in deroga ai tempi di cui al prospetto 1 di cui sopra.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 2

SISTEMI EQUIPAGGIATI CON TUBAZIONI: NASPI ANTINCENDIO CON TUBAZIONI SEMIRIGIDE, IDRANTI A MURO CON TUBAZIONI FLESSIBILI, E IDRANTI A COLONNA SOPRASSUOLO CON ATTACCO DI MANDATA PER I VV.FF.

2.1 MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE

Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale specializzato e riconosciuto, fornendo idonea attestazione a riguardo.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

È essenziale che tutte le irregolarità riscontrate vengano eliminate nel più breve tempo possibile per garantire il ripristino delle condizioni di efficienza dell’impianto antincendio.

Devono essere utilizzati unicamente componenti (per esempio: manichette, lance erogatrici, valvole di intercettazione) conformi alla norma corrispondente fornita o approvata dal fornitore di naspi o idranti a muro per sostituire quelli giudicati inutilizzabili.

Il “cartellino di manutenzione adesivo” dovrà riportare obbligatoriamente le voci previste dalla norma vigente.

Verifica integrità save crash ed eventuale fornitura e sostituzione.

Il Controllo avrà la sequenza semestrale e comprenderà le seguenti operazioni:

    - Controllo dello stato di conservazione di manichetta (e corretto riavvolgimento), lancia e cassetta con i componenti che non devono presentare segni di corrosione o perdite;

    - Controllo della presenza e della visibilità della segnaletica e dell’accessibilità delle apparecchiature;

    - Controllo integrità istruzioni d’uso;

    - Lubrificazione dei tappi di chiusura.

2.2 CONTROLLO E MANUTENZIONE ANNUALE

Il controllo e la manutenzione devono essere eseguiti dal personale competente. Con cadenza annuale si deve sottoporre ogni tubazione flessibile, completa di raccordi alla verifica della tenuta secondo la normativa UNI EN 671/3.

L’ispezione comprenderà anche:

    - Controllo dello stato di conservazione della lancia e della cassetta;

    - Controllo della legatura dei raccordi secondo quanto previsto dalla Norma vigente;

    - Rimozione delle eventuali incrostazioni sulle filettature;

    - Controllo della presenza e della visibilità della segnaletica e dell’accessibilità delle apparecchiature;

    - Controllo della pressione statica;

    - Verifica della pressione alla bocca ed al bocchello secondo norme EN 671-3 (ove applicabile) alla pressione di rete;

    - Verifica della tenuta delle guarnizioni alla bocca;

    - Verifica del funzionamento della valvola di apertura;

    - Verifica della tenuta della manichetta;

    - Riavvolgimento corretto della manichetta;

    - Apertura del tappo a chiave e scarico dell’acqua;

    - Verifica del corretto funzionamento del sistema di chiusura;

    - Controllo delle lance secondo la procedura di cui alla normativa vigente.

2.3 COLLAUDO PERIODICO QUINQUENNALE

Il collaudo periodico quinquennale deve essere eseguito così come specificato nella norma EN 671-3. L’ispezione comprenderà anche le operazioni che vengono eseguite con la manutenzione annuale.

Poiché il controllo e la manutenzione potrebbero temporaneamente ridurre l'efficienza della protezione antincendio, occorre che: in funzione del rischio di incendio, solo un numero limitato di naspi o idranti a muro, in una particolare area, sia sottoposto contemporaneamente ad estese operazioni di manutenzione.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 3

IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI E DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON CONTROLLO EVACUATORI FUMI E SERRANDE TAGLIAFUOCO

L’ispezione periodica consisterà nelle seguenti operazioni che saranno ripetute almeno 2 volte l’anno, con intervallo non minore di 5 mesi.

La norma di riferimento è la UNI 11224:2011.

  - ISPEZIONE PERIODICA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO.

    - Verifica dello stato di efficienza dell'impianto;

    - Controllo della funzionalità delle batterie tampone e prova di scarica;

    - prova dei pulsanti di attivazione e delle targhe ottico acustiche;

    - Verifica del funzionamento e delle anomalie della centrale (secondo quanto stabilito da manuale uso e manutenzione del costruttore);

    - Controllo visivo dell'integrità dei rivelatori installati in campo;

    - verifica allineamento e taratura delle barriere lineari;

    - Verifica dell'attivazione di tutti i moduli di uscita in caso di allarme;

    - Verifica funzionamento moduli di ingresso

    - Lettura analogica dei rivelatori (per verificare il loro grado di impolveramento e definire l’eventuale intervento di pulizia);

    - Eventuale pulizia dei rivelatori;

    - Prova di tutti i rivelatori di fumo con apposita strumentazione e impiego di gas inerte e antistatico;

    - Controllo dei sensori termovelocimetri;

    - Prova dei rilevatori di gas (se collegati alla centrale);

    - ricerca eventuali guasti con ripristino della corretta funzionalità dell'impianto;

    - prova funzionalità aperture evacuatori fumi;

    - prova funzionalità serrande tagliafuoco;

    - prova funzionalità elettromagneti porte rei;

    - Verifica del corretto funzionamento dell’impianto, in assenza di alimentazione di rete, e controllo della tensione degli accumulatori.

Unità di spegnimento:

    - Verifica del programma di gestione spegnimento con tempi di preallarme, procedura di coincidenza,

    - attivazione elettrica per il comando del solenoide dell’unità di spegnimento (controllo accensione lampada);

    - Controllo della funzionalità del pulsante di scarica automatica manuale (controllo accensione lampada);

    - Verifica della funzionalità dei cartelli ottico acustici per l’allarme di evacuazione e di spegnimento in corso.

Batteria di spegnimento:

Sempre con attuatore scollegato, si provvederà come segue:

    - Pulizia delle bombole;

    - Controllo dalla tenuta degli elementi di fissaggio;

    - Controllo della pressione di carica del gas estinguente;

    - Controllo della serpentina di comando;

    - Collegamento dell’attuatore.

PER IL SISTEMA DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO La manutenzione deve essere eseguita presso le unità operative da personale specializzato, autorizzato ed adeguatamente attrezzato, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e riportate nel manuale d’uso e manutenzione. In modo particolare si devono controllare i seguenti punti:

Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

    - Verificare lo stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura ambiente;

    - Verificare che non vi siano danni evidenti o ruggine sulle valvole e sui comandi;

    - Verificare che il circuito di comando pneumatico sia ben serrato ed i collegamenti esatti;

    - Eseguire una prova in bianco per ogni locale con verifica dell’apertura del solenoide, apertura della valvola di smistamento ed azionamento del percussore posto sulla testina di comando pneumatico-manuale delle bombole pilota;

    - Controllare le staffe di serraggio dei collettori e delle bombole;

    - Verifica della scadenza dei certificati di collaudo delle bombole;

    - Effettuare un’accurata verifica onde accertarsi che sulle tubazioni di distribuzione non vi siano segni di corrosione e che le staffe di supporto siano in condizioni soddisfacenti;

    - Verificare che gli ugelli di scarica siano puliti e liberi da ostruzioni.

Ogni altro tipo di controllo e verifica indicato nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto depositato presso l’Ente, o previsto da norme di legge.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

Prova funzionalità dei pressurizzatori

Manutenzione come previsto da normativa vigente e come previsto da libretto del costruttore.

VOCE N. 4

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA A SERVIZIO DELL’ELISUPERFICIE

4.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

L’impianto in esercizio dovrà essere sottoposto a n° 2 visite annue di ispezione, con cadenza semestrale in data da concordare, allo scopo di verificarne lo stato di efficienza e la conformità alle normative.

L’accertamento dovrà essere formalizzato, mediante certificato di ispezione, nell’apposito registro antincendio conservato presso l’Ufficio Tecnico  dell’ Azienda Ospedaliera, evidenziando in particolare:

- le prove eseguite;

- i guasti e, se possibile, le relative cause;

- gli interventi sull’impianto;

- le eventuali variazioni riscontrate, rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente;

- le eventuali deficienze riscontrate;

- le modifiche, sostituzioni, tarature effettuate.

Operazioni comuni:

Durante le ispezioni dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti;

- rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme;

- prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno;

- controllo della posizione  di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;

- verifica del funzionamento del cavo scaldante.

Operazioni con pompe:

- verifica dello stato della vasca di accumulo, del livello e delle condizioni dell’acqua in questa e prove di funzionamento del relativo rincalzo e reintegro e della valvola a galleggiante e apparecchiature ausiliarie;

- prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento dovrà essere protratto per non meno di 30 min.;

- prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto.

Operazioni con miscelatore:

- verifica di tutta la componentistica;

- verifica delle scorte di schiumogeno indicate dalla ditta installatrice e dai fornitori le apparecchiature;

- verifica dell’integrità della membrana di separazione acqua/schiumogeno;

- movimentazione del liquido schiumogeno dovuto alla sedimentazione;

- analisi della soluzione schiumogena per verificarne la percentuale di miscelazione;

- eventuale ripristino del liquido schiumogeno nel premescolatore (il liquido verrà messo a disposizione dall’Ente appaltante);

- compilazione della targa di manutenzione periodica apposta sull’apparecchiatura.

#### Operazioni con lance e monitore

- verifica dello stato generale delle lance e del loro corretto orientamento;

- ingrassaggio degli organi che ne necessitano;

- controllo della movimentazione manuale, rotazione/alzo e tramite turbina idraulica;

- controllo dell’usura delle parti soggette a trascinamento;

- controllo del serraggio della bulloneria;

- compilazione della targa di manutenzione periodica apposta sull’apparecchiatura.

Impianto completo:

Al termine della verifica dei singoli componenti si procederà all’attivazione dell’impianto ed alla verifica del corretto funzionamento; questa operazione verrà effettuata alternativamente (ogni sei mesi) con sola acqua e con mix acqua/schiumogeno, a conclusione di quest’ultima prova si provvederà al lavaggio delle tubature con sola acqua per almeno 15 min.

MATERIALI INCLUSI NELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA SEMESTRALE ORDINARIA:

- grassi e lubrificanti normali;

- detersivi, disossidanti, solventi per pulizia, stracci, spazzole e materiali di pulizie e lavaggi in genere;

- liquidi per disincrostazioni;

- guarnizioni varie;

- materiali per l’esecuzione di saldature sia elettriche che ossiacetileniche;

- ogni accessorio ed altro materiale necessario per una buona manutenzione.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 5

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE IDRICA IMPIANTO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE E/O POMPE A MOTORE DIESEL

L’impianto in esercizio dovrà essere sottoposto a n° 2 visite annue di ispezione, con cadenza semestrale in data da concordare, allo scopo di verificarne lo stato di efficienza e la conformità alle normative.

5.1 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROPOMPE

Durante l’ispezione dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) e verifica del corretto funzionamento;

- controllo quadro di comando

- rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme;

- prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno;

- verifica allineamento giunzione motore – pompa, eventuale regolazione;

- controllo della posizione  di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;

- verifica dello stato della vasca di accumulo, del livello e delle condizioni dell’acqua in questa e prove di funzionamento del relativo rincalzo e reintegro e della valvola a galleggiante e apparecchiature ausiliarie;

- prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento dovrà essere protratto per non meno di 30 min.;

- prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto;

- qualora presente verifica del corretto funzionamento del circuito di prova automatico;

Al termine della verifica dei singoli componenti si procederà all’attivazione dell’impianto ed alla verifica del corretto funzionamento.

  - MANUTENZIONE ORDINARIA MOTORE DIESEL

- Controllo generale quadro di comando;

- controllo stato batterie;

- verifica controllo eventuali cinghie e organi di trasmissione;

- controllo livello olio motore e gasolio;

- verifica candelette preriscaldo

- controllo e sostituzione filtri (aria, olio, gasolio) come indicato nel manuale uso e manutenzione del costruttore.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 6

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI – SPRINKLER

6.1 – MANUTENZIONE

Le operazioni da eseguire sono le seguenti (a cadenza semestrale):

- esame generale dell'intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e le caratteristiche delle aree protette ai fini della loro classificazione;

- rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme;

- prova di tenuta di tutte le valvole di non-ritorno

- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;

- verifica delle scorte.

Prove di alimentazione – a cadenza annuale:

- verificare che siano rispettate le prestazioni di progetto richieste dalle aree in posizione idraulicamente più favorevole e sfavorevole rispettivamente;

- controllo che le pressioni indicate dal manometro a valle delle stazioni di controllo, con la valvola di scarico e prova completamente aperta e poi chiusa, corrispondano ai valori risultanti alla messa in servizio dell'impianto, valori che devono essere riportati sul certificato di installazione.

Queste prove devono essere ripetute almeno una volta all'anno, allo scopo di verificare che le alimentazioni dell'impianto non abbiano subito nel frattempo deterioramenti nelle loro prestazioni che diano luogo ad una riduzione di portata maggiore del 10% di quella di progetto richiesta dall'impianto.

Controlli generali:

Quando una verifica ne segnali l'esigenza ed in ogni caso a intervalli non maggiori di 20 anni dal termine dell'installazione o dell'ultima revisione generale, dovrà essere segnalata la situazione per la conseguente messa a norma, se necessaria, dell’impianto.

In tale occasione si deve, tra l'altro, esaminare lo stato interno delle tubazioni e prelevare un certo numero di erogatori installati da sottoporre alle stesse prove di funzionamento e di determinazione della temperatura di taratura previste per loro approvazione.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 7

AUTORESPIRATORI

7.1 MANUTENZIONE E CONTROLLO (T.U 81/2008 E SS.MM.II.)

Gli autorespiratori, DPI di terza categoria, dovranno essere manutentati, presso le unità operative di appartenenza, da officina autorizzata dalla casa costruttrice.

La manutenzione deve essere eseguita presso le unità operative da personale specializzato, autorizzato ed adeguatamente attrezzato, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.

Per quanto concerne l’apparecchio nel suo insieme dovrà essere eseguita la pulizia, la prova funzionale di tenuta, il controllo dell’approntamento per l’uso ed il controllo dei raccordi filettati.

In modo particolare si devono controllare i seguenti punti:

  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE

- Pulizia generale dell’Autorespiratore;

- Pulizia Erogatore;

- pulizia e disinfezione delle maschere a pieno facciale a corredo degli autorespiratori, mediante lavaggio ad ultrasuoni in acqua additivata, e loro asciugatura e sistemazione in sacchetto sigillato a garanzia di igienicità;

- Controllo riduttore di pressione: controllo e/o sostituzione OR sul codolo di collegamento alla bombola, manutenzione, controllo del manometro, sistema d’allarme, controllo della tenuta dei componenti della valvola di alta e media pressione;

- Filtro sul codolo di collegamento alla bombola;

- Verifica del valore della pressione ridotta;

- Verifica della tenuta dei condotti di alta pressione;

- Tenuta delle valvole di espirazione;

- Pressione di chiusura dell’erogatore; controllo della pressione in chisura della valvola di sovrapressione;

- Verifica condizioni membrana a soffietto con pulizia e disinfezione e prova di tenuta.

- Verifica taratura Segnalatore acustico

- Rilascio certificazione di avvenuta manutenzione ai sensi del D.M. 02.05.2001

  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNUALE

Oltre agli interventi semestrali di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti:

- Funzionamento tenuta;

- Prova membrana erogatore;

- Verifica della pressione del manometro;

- Verifica taratura Erogatore;

- Ricarica della bombola con certificazione della respirabilità dell’aria contenuta.

  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRIENNALE

- Sostituzione membrana Erogatore;

  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SESTENNALE

Nel caso in cui si verifichi la scadenza dei sei anni per gli autorespiratori, è necessario provvedere ai seguenti controlli:

- Revisione generale dell’Autorespiratore;

- Prova filetto Raccordo Apparecchio (calibro)

  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DECENNALE

Nel caso in cui si verifichi la scadenza dei dieci anni per gli autorespiratori, è necessario provvedere ai seguenti controlli:

- Collaudo bombola dell’Autorespiratore.

  - REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI

Come previsto dal punto 7, in aggiunta la ditta appaltatrice dovrà provvedere dopo ogni singola manutenzione ad una certificazione dichiarando l’avvenuto intervento ed il funzionamento dell’apparecchiatura in questione mediante:

- Certificato di collaudo;

- Eventuale Ricollaudo ISPESL per le bombole aria;

- Certificato di conformità di ricarica bombole aria, in caso di utilizzo, in conformità alla Norma UNI 12021(qualità dell’aria compressa per autorespiratori)

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 8

PORTE REI (D.M. 10/03/1998 punto 6.3 all. 6)

8.1 MANUTENZIONE SEMESTRALE

La manutenzione delle porte REI consiste in una misura di prevenzione, di frequenza semestrale, atta a verificare e rendere perfettamente efficienti tutte le porte resistenti al fuoco, assicurando che non sussistano danneggiamenti, che chiudano regolarmente e che i dispositivi di autochiusura, dove presenti, operino effettivamente e permettano alla porta di chiudersi liberamente.

Si specifica che le operazioni manutentive previste per le porte omologate, andranno rese da parte della ditta appaltatrice anche per le chiusure non dotate di certificazione CE.

8.1.1 CONTROLLO DELLO STATO DELLA PORTA

- Presenza della targhetta di identificazione matricola;

- Assenza fori o distorsioni;

- Stato della verniciatura

8.1.2 CORRETTO FUNZIONAMENTO: VERIFICA, CONROLLO E REGOLAZIONE

- Controllo e regolazione della maniglia o maniglione antipanico;

- Prova di chiusura e di funzionalità dei mollettoni e loro eventuale sostituzione;

- Integrità sistema di chiusura per porte a battente;

- Prova di funzionalità dei sistemi di chiusura automatici;

- Controllo dello stato delle guarnizioni di tenuta dei cilindretti di chiusura ed eventuale loro sostituzione;

- Controllo dello stato dei cardini;

- Controllo dello stato delle guarnizioni ed eventuale loro sostituzione;

- Controllo dell’integrità di eventuali vetrate REI;

- Regolazione dei chiudi porta;

- Controllo e regolazione serratura;

- Controllo chiusura automatica della porta anche con lo sgancio del magnete di tenuta;

- Pulizia guide ed accessori;

- Lubrificazione generale delle parti soggette;

- Il tempo di chiusura;

- la riparazione di eventuali guasti;

- registrazione delle cerniere e la verifica stati dei cuscinetti;

- registrazione serratura, verifica stato usura anta secondaria e selettore di chiusura (eventuale sostituzione del selettore di chiusura), controllo serratura-elettroserratura;

- regolazione accessori (chiudi porta aerei, antipanici, funzionamento rivelatore, stato elettromagnete).

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

VOCE N. 9

ARMADI DOTAZIONI SQUADRA DI EMERGENZA

Consiste in una misura preventiva di frequenza semestrale atta a rendere perfettamente efficienti ed immediatamente usabili i presidi antincendio ed in particolare:

  - CONTROLLO E MANUTENZIONE SEMESTRALE

- Controllo dell’integrità degli armadi ed eventuale fornitura e sostituzione “safe crash”;

- Verifica della corrispondenza del contenuto con l’elenco;

- Verifica delle quantità, e corrispondenza dei DPI con l’elenco;

- Verifica dell’integrità e della validità dei prodotti contenuti negli armadi;

- Pulizia e controllo dei DPI;

- Verifica del funzionamento delle torce e sostituzione delle batterie delle torce;

- Verbale di verifica e controllo maschere antigas.

Si rimanda alla normativa vigente in materia per quanto non specificatamente definito.

Le anomalie riscontrate devono essere eliminate come previsto al punto 6.

Al termine dell’intervento dovrà essere compilato e rilasciato un verbale di verifica e controllo, nel quale dovranno essere segnalate le eventuali anomalie riscontrate e la proposta di eventuali azioni correttive come previsto dall’art. 7.

9. COORDINATORE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La ditta nomina un coordinatore dell’attività scelto fra persone di comprovata esperienza nella gestione dei servizi in appalto.

Il coordinatore:

- si rapporta per tutte le attività oggetto del presente capitolato con il referente per l’esecuzione nominato dall’Azienda oppure con un suo delegato;

- è il referente della ditta nei confronti dell’Amministrazione per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato;

- dovrà segnalare tempestivamente all’Amministrazione appaltante qualsiasi problema inerente il servizio e si rapporterà con il personale addetto alla verifica dell’attività stessa;

- vigila sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dal presente capitolato e sarà, altresì, responsabile per il corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi previsti;

- è responsabile del comportamento degli operatori impiegati nel servizio.

- partecipa alle verifiche relative ai controlli di qualità e funzionalità del servizio.

Le contestazioni fatte in contradditorio al coordinatore della ditta si intendono fatte alla ditta stessa.

Il responsabile del servizio o un suo sostituto dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori dell’orario di servizio.

Allo stesso si farà riferimento per ogni problema o per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

10.CONTROLLO DI QUANTITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO

L'Amministrazione potrà attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo che riterrà opportuni per verificare l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. A tal fine, la ditta appaltatrice dovrà, tra l'altro, in ogni momento permettere alle persone incaricate dall'Amministrazione, la verifica delle procedure seguite e dei prodotti utilizzati.

Il controllo potrà essere effettuato anche sulle attrezzature e quant'altro facente parte dell'organizzazione del Servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato e dichiarati dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta.

Su richiesta dell’Amministrazione, la ditta appaltatrice è obbligata a dimostrare la corretta modalità di gestione dei rifiuti prodotti.

11.PENALI

Gli Enti, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare la risoluzione del contratto, contestano in forma scritta le inadempienze riscontrate ed assegnano un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento nel quale si darà conto delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui gli Enti ritengono di non accoglierle. Le penali applicate dovranno essere versate, salva diversa disposizione, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’irrogazione, fatta salva la possibilità per gli Enti di trattenere l’importo sul corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.

Le penali saranno di entità diversa a seconda della gravità dell’inadempimento ed in particolare:

| INDICATORI | LIVELLI DI SERVIZIO | PENALI |
| --- | --- | --- |
| Manutenzione periodica | secondo le scadenze previste dalla normativa vigente reportistica | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Interventi di Manutenzione straordinaria attivata su chiamata - sopralluogo per la valutazione dell'intervento | entro un giorno lavorativo dalla segnalazione * | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Interventi di manutenzione straordinaria - isolamento del guasto e messa in sicurezza del bene | entro 24 ore dalla segnalazione dell'ENTE o dall'individuazione dello stesso durante le operazioni di manutenzione ordinaria | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Interventi di manutenzione straordinaria - consegna "progetto preliminare" o comunicazione tempistiche di intervento | entro un giorno lavorativo dal concordamento con l’Azienda delle linee generali dell'intervento di “manutenzione straordinaria” | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Interventi di manutenzione straordinaria - riparazione definitiva del guasto | entro il termine definito e approvato nel progetto preliminare | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Aggiornamento del registro manutentivo cartaceo (punto 7) | entro 1 giorno lavorativo dal termine delle operazioni di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria)** | € 500,00 per ogni mancato aggiornamento |
| Aggiornamento del registro manutentivo in formato elettronico (punto 7) | entro 15 giorni dal termine delle operazioni di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria)** | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| Per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto dal presente CSA. L’ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata |  | da € 100,00 a € 1.500,00 |

*fatto salvo il diverso termine accordato dall’Ente(si veda in proposito il punto 6.2).

**fatto salvo il diverso termine previsto dall’Ente(si veda in proposito il punto 7 in relazione al LOTTO 2).

In caso di recidiva l’entità delle penali è raddoppiata. Le sanzioni sono cumulabili.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’attività di “manutenzione ordinaria” dovrà essere fatturata con periodicità semestrale.

L’attività di “manutenzione straordinaria” dovrà essere fatturata entro il mese successivo a quello di conclusione dell’intervento effettuato, previa approvazione, da parte dell’amministrazione, del consuntivo delle prestazioni eseguite, che dovrà essere presentato a cura dell’appaltatore, e dopo l’accertata regolare esecuzione delle prestazioni, a regola d’arte, da parte del Servizio Tecnico dell’Ente.

I consuntivi dovranno:

- riportare analiticamente gli interventi effettuati, i costi per manodopera per interventi su chiamata (ore impiegate, costo orario, eventuali pezzi di ricambio sostituiti) con riferimento ai rapporti di lavoro;

- copia delle schede di intervento, come da modulo allegato, debitamente compilate e sottoscritte, relative agli interventi fatturati,

- copia dell’estratto del listino prezzi con riferimento alle voci relative alle parti di ricambio eventualmente sostituite.

La presentazione dei suddetti documenti, unitamente alla presentazione del registro di manutenzione aggiornato, costituisce condizione necessaria alla liquidazione della relativa fattura, pertanto, la carenza anche di uno solo degli stessi, comporterà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere solo dalla consegna della documentazione richiesta.

13. OBBLIGHI CONTRATTUALI AL TERMINE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire una corretta ed efficace prosecuzione del servizio alla sua scadenza da parte della nuova ditta subentrante, l’azienda cessante deve entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, inoltrata dall’ente o dal nuovo aggiudicatario, aggiornare la documentazione inerente l’attività manutentiva espletata fino alla scadenza dell’appalto.

Per le stesse finalità potrebbe essere richiesto, nei 30 giorni precedenti al cambio di titolarità del contratto d’appalto, un incontro tra la ditta subentrante e quella cessante affinché avvenga uno scambio d’informazioni necessarie alla gestione del servizio, di tale incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto da entrambi i legali rappresentanti o da un loro delegato da consegnare all’ente.

14. DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA

La busta n. 2 riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA”, distinta per ciascun lotto di partecipazione, dovrà contenere tutta la documentazione idonea ad illustrare le modalità di gestione del servizio di cui trattasi, rispettando l’ordine e l’articolazione degli argomenti sotto riportati.

La mancanza della documentazione comporterà la non attribuzione dei punteggi previsti.

Il numero massimo di pagine utilizzabile per l’elaborazione dell’offerta tecnica è di complessive 25 pagine (pari a 50 facciate), con interlinea almeno singola e dimensioni carattere almeno “11 Times New Roman”. Nel predetto numero di pagine non sono comprese le schede tecniche ed eventuali depliants.

L’offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e con le pagine numerate progressivamente. Gli argomenti dovranno essere sviluppati in modo ordinato ed essenziale, con esplicito riferimento a ciascun punto dell’elenco sotto riportato.

1) Relazione tecnica dettagliata che illustri la proposta generale di organizzazione del servizio:

2) Descrizione della metodologia operativa adottata per garantire il governo del sistema manutentivo e il perfetto stato dei presidi oggetto del servizio. La proposta dovrà dettagliare le modalità propedeutiche all’avvio del servizio, descrizione delle attività che verranno espletate, cronoprogramma di massima delle attività da svolgere con estensione annuale;

3) Dotazioni strumentali e/o mezzi messi a disposizione per il servizio richiesto;

5) Migliorie offerte, che non comportino oneri aggiuntivi per le aziende

6) Programma di inserimento soggetti svantaggiati

Nella busta dovrà essere inserito CD/USB contenente la documentazione tecnica – firmata digitalmente dal legale rappresentante -  di cui ai punti da 1 a 5, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la corrispondenza del contenuto alla documentazione cartacea presente all’interno della busta n. 2

L’impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica per ciascun lotto. La presentazione di offerte multiple comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara.

L’offerta tecnica dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante e, in caso di ATI, congiuntamente dai Legali Rappresentanti dei membri costituenti il Raggruppamento.

I concorrenti sono inoltre tenuti ad inserire una motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 53 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, nella quale siano individuate le informazioni che, nell’ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

15. CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo i seguenti parametri:

- Qualità tecnica: 40/100

- Prezzo: 60/10

- QUALITA’

| TUTTI I LOTTI - Elementi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALE PUNTEGGIO 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Criteri motivazionali | Punteggio massimo attribuibile |  |
| 1 | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO |  |  | 35 |  |
| a) | MODELLO ORGANIZZATIVO L’Offerente dovrà descrivere, il sistema di ruoli, le modalità di interazione tra le figure chiave dell’organizzazione, le procedure di coordinamento e controllo tra le diverse unità/funzioni; il personale messo a disposizione per l’appalto, qualifiche e competenze specifiche; descrizione della struttura operativa che verrà adottata per lo svolgimento dell’appalto, dettaglio delle sedi operative proposte e distribuzione sul territorio |  | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - sufficiente (coefficiente 0,6), - appena sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |  |
| a | PROGETTO DI MANUTENZIONE comprendente: Descrizione della metodologia operativa adottata per garantire il governo del sistema manutentivo e il perfetto stato dei presidi oggetto del servizio Dettaglio delle modalità propedeutiche all’avvio del servizio Descrizione delle attività che verranno espletate Crono programma di massima delle attività da svolgere con estensione annuale |  | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - sufficiente (coefficiente 0,6), - appena sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente | 15 |  |
| c | DOTAZIONI STRUMENTALI E/O MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO RICHIESTO Dotazione tecnologica messa a disposizione per l’espletamento del servizio |  | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - sufficiente (coefficiente 0,6), - appena sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente | 10 |  |
| d | MIGLIORIE (con la specificazione che le stesse non devono comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Ente) |  | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 5 |  |
| 2 | PROGRAMMA DI INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI |  |  | 5 |  |
| a |  | modalità di inserimento (piano di inserimento con indicazione delle modalità presa in carico, progetto individuale di inserimento, di tutoraggio e affiancamento, di valutazione ex ante e ex post dell'attività di inserimento , qualifica ed esperienza dei tutor | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 2 |  |
| b |  | n. di soggetti da inserire nell’appalto con indicazione della numerosità dei soggetti, suddivisione per ciascuna struttura, n. di tutor di affiancamento e n. di ore di tutoraggio/affiancamento per ciascun soggetto | Il punteggio sarà attribuito classificando le offerte in: - ottima (coefficiente 1), - buona (coefficiente 0,8), - discreta (coefficiente 0,6), - sufficiente (coefficiente 0,4), - scarso (coefficiente 0,2) - non valutabile/non presente/non conforme (coefficiente 0) | 3 |  |

Le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 22 punti su 40 attribuibile per Qualità, verranno automaticamente escluse dalla gara.

La Commissione, al termine dei lavori, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l’altro, le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio di qualità tecnica (Pq), complessivamente almeno punti 22 su 40;

- quindi una volta sommati i punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta ammissibile in unico punteggio tecnico complessivo, alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di punti 40.

La Commissione assegnerà in tal caso, punti 40 all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pt = Pmax * POC

POE

In cui

Pt 	        	-  punteggio tecnico da attribuire all’offerta presa in considerazione

Pmax           	-  punteggio massimo attribuibile (punti 40)

POC            	-  valore dell’offerta considerata

POE            	-  valore dell’offerta con punteggio più elevato

NON SI PROCEDERA’ A RIPARAMETRAZIONE IN CASO DI UNICA OFFERTA PER LOTTO.

b) PREZZO

Le offerte che avranno superato la soglia massima di prezzo (IVA esclusa) come sotto indicata verranno automaticamente escluse dalla gara:

| LOTTO | AAS | VALORE A BASE D'ASTA (36 MESI) NON SUPERABILE PENA ESCLUSIONE |
| --- | --- | --- |
| 1 | AAS5 Dipartimento territoriale | € 97.000,00 |
| 2 | AAS5 Dipartimento Ospedaliero | € 660.000,00 |
| 3 | IRCCS BURLO GAROFOLO | € 81.000,00 |
| 4 | IRCSS CRO di Aviano | € 81.000,00 |

Alle offerte pari al canone previsto a base d’asta verrà attribuito punteggio pari a zero. Nell’ambito delle offerte rimanenti, verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo all’offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso ottenuto (ottenuto dal prodotto del canone annuo moltiplicato per 3 anni di durata contrattuale) , mentre alle altre offerte verranno assegnati i punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

PPI = PMINPI∗MPP

Dove:

PPI	=	Punteggio prezzo da assegnare all’offerta considerata

PI	=		Importo dell’offerta considerata

PMIN	= 	Importo dell’offerta più bassa

MPP	=	Punteggio massimo previsto per il prezzo

Saranno automaticamente escluse le offerte superiori al canone annuo come di seguito riportato

Ai fini dell’aggiudicazione le ditte partecipanti dovranno indicare in offerta:

Costo orario della manodopera per gli interventi di manutenzione straordinaria

Sconto percentuale da applicare al listino DEI e ai listini prezzi dei ricambi delle principali case costruttrici

Quotazioni economiche annue per le voci da 1 a 9

Tali quotazioni saranno vincolanti per tutta la durata dell’appalto ma non sono oggetto di valutazione economica.