## 5 MANUTENZIONE PREVENTIVA
PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ANTINCENDIO PP.OO. Pordenone - San Vito / Spilimbergo
SEZ. PROCESSO | COD. PROCESSO | N. PROGRESSIVO STANDARD | STANDARD | UNITA' TECNOLOGICA | ISTRUZIONI OPERATIVE | PERIODICITA’ | SPECIALIZZAZIONE | REPORT | DITTA | RO | RT | RP
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che sia presente e segnalato con l’apposito cartello, secondo quanto prescritto dal DPR n. 524-8 giugno 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura “estintore e/o estintori N……”; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che l’estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc.; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che l’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto; in particolare, se carrellato, abbia le ruote perfettamente funzionanti; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | le anomalie riscontrate devono essere eliminate; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che il cartellino di manutenzione adesivo sia presente sull’apparecchio e sia correttamente compilato. | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | sorvegliare che il “cartellino di manutenzione adesivo” dovrà riportare obbligatoriamente le voci previste dalla norma vigente | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | verifiche di cui alla fase di sorveglianza (Rif. punto 5.1 della UNI 9994); | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | per gli estintori portatili, controlli previsti al punto "verifica" della norma UNI EN 3.2(accertamento della pressione interna); | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Per gli estintori carrellati: controlli previsti al punto “verifica” di cui al punto "Accertamenti e prove sui prototipi" della UNI 9492 ; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Per gli estintori pressurizzati, controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario, secondo le indicazioni del produttore (che dovrà fornire); | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | verifica data scadenza revisione | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | verifica data scadenza collaudo | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Estintori a CO2: il controllo della tenuta della carica che deve essere verificata mediante pesata; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | eliminare anomalie, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall'esercizio e sostituito; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | verifica del supporto ed eventuale rifissaggio dello stesso; | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Revisione estintori CO2: depressurizzazione svuotamento e rimozione residui della carica precedente, smontaggio valvola, verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi, verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo (Rif. punti 5.1 e 5.2 della UNI 9994), esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione, esame e controllo funzionale di tutte le parti, controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni, controllo dell'asse e delle ruote, quando esistenti, eventuale ripristino delle protezioni superficiali, sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni se presenti, sostituzione dell'agente estinguente (capacità estinguente non inferiore a 34A e 144BC), sostituzione valvola erogatrice, sostituzione guarnizioni, riportare in maniera indelebile sul tubo pescante la data della revisione e la denominazione aziendale, rimontaggio della valvola sul serbatoio, pressurizzazione e verifica della funzionalità del manometro, applicazione del sigillo di sicurezza, compilazione del cartellino di manutenzione | 5 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Revisione estintori a polvere: depressurizzazione svuotamento e rimozione residui della carica precedente, smontaggio valvola, verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi, verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo (Rif. punti 5.1 e 5.2 della UNI 9994), esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione, esame e controllo funzionale di tutte le parti, controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni, controllo dell'asse e delle ruote, quando esistenti, eventuale ripristino delle protezioni superficiali, sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni se presenti, sostituzione dell'agente estinguente (capacità estinguente non inferiore a 34A e 144BC), sostituzione guarnizioni, riportare in maniera indelebile sul tubo pescante la data della revisione e la denominazione aziendale, rimontaggio della valvola sul serbatoio, pressurizzazione e verifica della funzionalità del manometro, applicazione del sigillo di sicurezza, compilazione del cartellino di manutenzione | 3anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Revisione estintori a base acqua: depressurizzazione svuotamento e rimozione residui della carica precedente, smontaggio valvola, verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi, verifiche di cui alle fasi di sorveglianza e controllo (Rif. punti 5.1 e 5.2 della UNI 9994), esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione, esame e controllo funzionale di tutte le parti, controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni, controllo dell'asse e delle ruote, quando esistenti, eventuale ripristino delle protezioni superficiali, sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni se presenti, sostituzione dell'agente estinguente (capacità estinguente non inferiore a 34A e 144BC), sostituzione guarnizioni, riportare in maniera indelebile sul tubo pescante la data della revisione e la denominazione aziendale, rimontaggio della valvola sul serbatoio, pressurizzazione e verifica della funzionalità del manometro, applicazione del sigillo di sicurezza, compilazione del cartellino di manutenzione | 4 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Collaudo estintori a CO2 costruiti in conformità al D.lgs. 93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, pressare il serbatoio ai valori di pressione di prova di 25Mpa, verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 10 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Collaudo estintori a CO2 non conformi al D.lgs. 93/2000 : verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, pressare il serbatoio ai valori di pressione di prova di 25Mpa, verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione | 10 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Collaudo estintori a polvere costruiti in conformità al D.lgs. 93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (PT) punzonata sul serbatoio , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 12 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | Collaudo estintori a polvere non conformi al D.lgs. 93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 1 minuto alla pressione di 3,5 Mpa o come da valore punzonato sul serbatoio (PT) , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 6 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | A base acqua con serbatoio acciaio al carbonio costruiti in conformità al D.lgs. 93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (PT) punzonata sul serbatoio , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante eall'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione | 8 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | A base acqua con serbatoio acciaio al carbonio non conformi al D.lgs. 93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 1 minuto alla pressione di 3,5 Mpa o come da valore punzonato sul serbatoio (PT) , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 6 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | A base Acqua serbatoio acciaio inox/lega alluminio costruiti in conformità al D.lgs.93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di 3,5 Mpa o come da valore punzonato sul serbatoio (PT) se maggiore, verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 12 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | A base Acqua serbatoio acciaio inox/lega alluminio non conformi al D.lgs.93/2000: verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 1 minuto alla pressione di 3,5 Mpa o come da valore punzonato sul serbatoio (PT) , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 6 anni | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | estintori | pratiche tecnico amministrative per il rinnovo del collaudo bombola (ISPESL) relativo agli estintori di prossima o già avvenuta scadenza; | decennale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.1 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO |  | esame generale dell'intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti e le caratteristiche delle aree protette ai fini della loro classificazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.2 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | sistemi, attrezzature e dispositivi antincendio: | Censimento, aggiornamento e relativa certificazione secondo le seguenti modalità: la raccolta dei rilievi, in formato A2 e A3, dovrà comprendere: - compartimentazioni orizzontali e verticali verificando i disegni agli atti dell’Amministrazione ed eventualmente integrandoli con rilievi sul campo (comprse verifiche entro controsoffitti, fori di impianti, canne fumarie, ecc., ecc.) accedendo direttamente alla sala di consultazione; - elaborati aggiornati sulla base dei files catastali, più aggiornamenti a seguito di ultimi progetti, riportanti il simbolo di rischio di ogni locale secondo indicazione del S.P.P., previa verifica in loco congiunta; - piante dell’estensione di ogni area specificatamente indirizzata dal sistema di rilevazione incendi centralizzata in portineria con ubicazione di ogni rilevatore da numerare e codificare con riferimento alla relativa centrale di rilevazione incendio; - piante con ubicazione idranti, colonne, distribuzioni orizzontali, posizioni di valvole di intercettazione e segmenti di impianto serviti, cisterne e pompe a servizio di specifici segmenti di impianto; - piante con estensione delle zone alimentate da gas comburenti e combustibili ed impianti elettrici, con individuazione delle rispettive valvole ed interruttori di sezionamento, verificando, integrando o aggiornando i rilievi in possesso della S.A. - piante con estensione impianti speciali (estinzione automatica, EFC); - piante con vie d’esodo, estintori, armadi antincendio; - pianta accessibilità Vigili del Fuoco (apertura cancelli, parcheggi…); I rilievi dovranno essere consegnati all’Azienda in 5 copie cartacee e 1 copia in DWG senza limitazioni di utilizzo. • Catalogazione delle pratiche antincendio relative ai progetti presenti presso la sala consultazioni del S.C. Servizio Tecnico ed eventuale ricerca di pratiche mancanti. • Costante aggiornamento della catalogazione e dei rilievi in funzione dei nuovi progetti e di nuove pratiche antincendio. • Attività di gestione comprendente: - tenere ordinati ed aggiornati i disegni nella sala emergenza per tutta la durata dell’appalto (i rilievi devono essere aggiornati entro i trenta giorni successivi dall’acquisizione sia degli elaborati progettuali “as built”, sia delle modifiche di cantieri in corso, a cura del aggiudicatario del servizio in oggetto); - informazione e formazione sull contenuto dei rilievi effettuati e successivi aggiornamenti e sulle relative misure preventive e protettive: generale (UT, SPP, DS, Emergenza, Portineria) con due moduli da 3 ore; - verifica dell’adeguatezza degli impianti esistenti relativamente alle destinazioni d’uso dei locali interessati dall’impianto ed eventuali proposte migliorative; - esecuzione diretta di verifiche usando mezzi, manodopera e strumenti propri; nell’effettuazione dei sopralluoghi la ditta deve avere come referenti il servizio di vigilanza per l’accesso ai vari ambienti e il Servizio di prevenzione e protezione per l’individuazione dei rischi; - supervisione dell’attività dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei vari lavori in appalto nel periodo contrattuale, al fine di garantire il rispetto e l’integrazione con le misure protettive e preventive adottate o in programma in materia di prevenzione incendi, mantenendo la documentazione nella sala emergenza costantemente aggiornata; - mantenere ordinato l’archivio presso la S.C. Servizio Tecnico per la parte relativa alle misure di manutenzione e verifiche di prevenzione incendi, asseverandone la rispondenza alla regola dell’artein materia di prevenzione incendi; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Verifica dello stato di efficienza dell'impianto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica del corretto funzionamento del pulsante di sgancio VVFF impianto di ventilazione forzata | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo della funzionalità delle batterie tampone e prova di scarica; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo delle tensioni di alimentazione primaria e secondaria; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Test manuale dei rivelatori della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Lamp Test della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo visivo dell'integrità dei rivelatori installati in campo; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica allineamento e taratura delle barriere lineari; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica dell'attivazione delle uscite di segnalazione in caso di allarme; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Lettura analogica dei rivelatori per verificare il loro grado di impolveramento e definire quindi l'intervento di pulizia; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | pulizia dei rivelatori che lo richiedono in base al valore di camera; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo grado di isolamento delle linee; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | ricerca eventuali guasti con ripristino della corretta funzionalità dell'impianto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Pulizia dei rivelatori di fumo, ad ogni intervento nell'arco dei 6 mesi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo funzionalità aperture evaquatori fumi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo funzionalità serrande tagliafuoco. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Verifica del rinvio del segnale di allarme fino al sistema centralizzato (dove presente) | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Verificare il fissaggio meccanico ed il dispositivo di controllo dell’apertura della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo del corretto funzionamento del gruppo di alimentazione in presenza ed assenza di carichi | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dell’assorbimento dell’impianto ad esso collegato; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo corrente di carica accumulatori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo tensione accumulatori con o senza carichi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Simulazione scarica accumulatori e controllo segnali di guasto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo funzionamento segnalazioni ottiche e acustiche della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo della capacità di ricezione dei segnali di allarme provenienti dai rilevatori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo della capacità della centrale nell’attivare i mezzi di allarme; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dello stato dei sensori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo lead di segnalazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dei dispositivi antimanomissione (se presenti); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo sensibilità dei sensori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo delle uscite d’allarme e guasto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dei dispositivi acustici; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Verifica del corretto funzionamento dell’impianto in assenza di alimentazione di rete con controllo costante dello stato degli accumulatori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Ricollaudo dell’impianto con prove e test sensori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Pulizia di tutti i sensori suddiviso nell’arco delle visite stabilite. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dei cablaggi interni e tenuta dei collegamenti nelle morsettiere. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Controllo esterno della centrale di rilevazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Controllo e prova degli indicatori luminosi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Controllo e prova del corretto funzionamento della stampante; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Verifica del programma di gestione della centrale, con stampa aggiornata dello stesso; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Inserimento di eventuali aggiornamenti del programma dalla casa costruttrice; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Centrale e pannello indicatore: Controllo elettronico della sensibilità dei sensori, e grado di autocompensazione alla eventuale polvere interna. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Controllo della tensione di rete ed eventuali protezioni; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Scollegamento della tensione di carica accumulatori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Lettura della tensione di carica degli accumulatori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Collegamento di un carico resistivo e controllo della linearità della corrente erogata sul carico | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Taratura della tensione di carica accumulatori a 27.6 V; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Rimessa in carica degli accumulatori e lettura della corrente assorbita. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Gruppo di alimentazione: Controllo dei cablaggi interni e tenuta dei collegamenti nelle morsettiere | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Controllo dei cablaggi interni e tenuta dei collegamenti nelle morsettiere | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Avvisatori di allarme: Prova di allarme su tutte le zone e verifica della corrispondenza negli indicatori di zona; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Avvisatori di allarme: Verifica del funzionamento degli avvisatori ottici ed acustici per ogni singola zona. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Prova di funzionamento di rilevatori di fumo, e pulizia degli stessi tramite gas inerte antistatico in base al programma di richiesta manutenzione evidenziato dalla centrale antincendio | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Prova dei rilevatori di gas; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Prova dei rilevatori termovelocimetri tramite attivazione del test mangnetico; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Pulizia di tutti rilevatori di condotta e verifica della funzionalità dell’estrattore d’aria; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Prova di funzionalità dei pulsanti manuali di allarme incendi. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Unità di spegnimento: Verifica del programma di gestione spegnimento con tempi di preallarme, procedura di coincidenza | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Unità di spegnimento: Controllo della funzionalità del pulsante di scarica automatica manuale (controllo accensione lampada); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Unità di spegnimento: Verifica della funzionalità dei cartelli ottico acustici per l’allarme di evacuazione e di spegnimento in corso | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Batteria di spegnimento: Pulizia delle bombole; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Batteria di spegnimento: Controllo della pressione di carica del gas estinguente; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Batteria di spegnimento: Controllo della serpentina di comando; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Batteria di spegnimento: Collegamento dell’attuatore. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Verificare lo stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura ambiente; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Verificare che non vi siano danni evidenti o ruggine sulle valvole e sui comandi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Verificare che il circuito di comando pneumatico sia ben serrato ed i collegamenti esatti; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Effettuare un’accurata verifica onde accertarsi che sulle tubazioni di distribuzione non vi siano segni di corrosione e che le staffe di supporto siano in condizioni soddisfacenti; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Verificare che gli ugelli di scarica siano puliti e liberi da ostruzioni; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: Addestrare il personale che normalmente si trova all’interno o nelle vicinanze dell’area a rischio ad un corretto comportamento durante situazioni d’emergenza; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | Sistema di spegnimento automatico: controllo e verifica indicati nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto depositato presso l’Ente, o previsto da norme di legge; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica della presenza di tutta la documentazione di sistema prevista dal punto A.2 e dal punto A.3 della UNI ISO 14520-1:2006 | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo e/o agli schemi dell'impianto (elettrico e meccanico) con il controllo e la verifica della dichiarazione di conformità e dei relativi allegati con lo stato di fatto dell'impianto oppure della dichiarazione di corretta installazione | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'esistenza del certificato di collaudo iniziale dell'impianto rilasciato dall'installatore e del certificato di prova attestante l'integrità del locale come da UNI ISO 14520-1:2006 punto 7.8.2 | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo che i volumi dichiarati in progetto siano quelli delle stato di fatto dell'impianto | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo che siano disponibili i certificati di collaudo delle bombole validi ed aggiornati, il registro delle attezzatur, il libretto d'uso e mnutenzione rilasciato dal costruttore dell'impianto | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo che i componenti siano conformi alle UNI EN 54 e alla UNI EN 12094 | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo che la percentuale di saturazione dell'estinguente di progetto sia conforme alle norme applicabili al momento del collaudo iniziale segnalando eventuali difformità rispetto alle norme attualmente in vigore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che l'area abbia mantenuto la stessa destinazione e livello di rischio stabile dal progetto iniziale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica dei valori di pressione indicati dai manometri (ove applicabile), posti sulle valvole delle bombole, mediante il confronto dei valori rilevati con quelli indicati sul libretto di uso e manutezione dal costruttore dell'impianti (detti valori devono tenere conto della temperatura ambientale) e non devono subire variazioni come specificato al punto 5.4.3.5.1 e al punto 5.6.3.5.2 | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | per gli impianti a CO2 ed HFC 23 con sistema di pesatura in automatico, verifica di assenza di segnalazione di guasto o anomalia sulla centrale di rilevazione | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | per impianti provvisti di dispositivi elettrici di bassa pressione, verifica di assenza di segnalazioni di guasto o anomalia sulla centrale di rivelazione | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti ed opportunamente sigillati oppure sorvegliati mediante dispositivi a distanza | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che il cartellino di manutenzione sia presente sull'impianto e sia correttamentecompilato | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata come previsto al punto 6.2.4.3 della uni iso 14520-1:2006 | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che non siano presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracc di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili ecc. e che le componenti meccaniche siano accessibili | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che sia esente da danni alle strutture di supporto e tutti gli staffaggi risultino ben fissati | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica che la centrale di controllo e segnalazione e tutti i dispositivi di rivelazione, segnalazione e attuazione non presentino anomalie e che le componenti siano accessibili | mensile | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | locale protetto: richiedere al controllore che le dimensioni del locale protetto non siano variate rispetto al progetto depositato presso l'utente. Dove si dovesse accertare che sono avvenuti cambiamenti significativi al volume protetto o al tipo di rischio contenuto nel volume potetto, il sistema deve essere nuovamente progettato per garantirne la protezione del locale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | locale protetto: richedere al controllore se siano stati eseguiti attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto che influiscono sulla tenuta del locale e sulla capacità estinguente del sistema: il metodo per verificare l'integrità del locale, noto anche come tempo di permanenza, deve essere determinato mediante la prova con ventilatore sulla porta specificata nella UNI ISO 14520-1:2006, appedice E o una prova di scarica completa. Dove la prova di integrità riveli che il locale non sia in grado di contenere l'agente estinguente per il necessario tempo di permanenza, si devono attuare immediate azioni correttive | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | locale protetto: verificare il corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | locale protetto: verificare che le finestre non siano aperte o che le stesse siano dotate di sistemi automatici di chiusura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | locale protetto: verificare che i sistemi di condizionamento eventualmente presenti siano disattivati al momento dell'attivazione del sistema di spegnimento | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | rete di distribuzione ed ugelli di erogazione: verificare che lo stato attuale dell'impianto sia conforme al progetto originale (assenza di modifiche ed ampliamenti) | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | rete di distribuzione ed ugelli di erogazione: controllare visivamente lo stato dielle tubazioni, dei raccordi, degli ugelli e verificare che non vi siano segni di corrosione | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | rete di distribuzione ed ugelli di erogazione: verificare visivamente il fissaggio e la stabilità delle tubazioni e dei raccordi | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | rete di distribuzione ed ugelli di erogazione: verificare che gli ugelli erogatori diano liberi da ostacoli o ostruiti da materiali che possono ridurre la corretta distribuzione dell'agente estinguente | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: verificare la conformità al progetto originale del numero, capacità e tipo di estinguente delle bombole installate | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: verificare il corretto staffaggio delle bombole alla rastrelliera e del collettore di mandata | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: richiedere al controllore se la temperatura del locale di stoccaggio delle bombole si mantiene entro i limiti indicati nel manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: controllare la data di collaudo punzonata sulle bombole | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: controllo del contenuto del contenitore come segue: gas liquiefatti: per le sostanze estinguenti a base di alogenati, se una bombola mostra una perdita di una quantità di sostanza estinguente maggiore del % o una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almento una volta all'ano con un dispositivo camione dotato di certificato di calibrazione valido. Per gli impianti CO2 e HFC 23 con sistema di pesatura in automatico, verificare l'assenza di segnalazioni di guasto o anomalia silla centrale di rivelazione. In assenza di sistema di pesatura in automatico, le bombole devono essere smontate e pesate. I sistemi di pesatura devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di calibrazione valido. Possono essere utilizzati in alternativa altri sistemi di controllo abbinati alla pesatura della bombola chenon rientra nei valori corretti. Tali sistemi dovranno disporre di certificato di calibrazione valido. Gas non liquefatti: per le sostanze estinguenti a base di gas inerti che non siano liquefatte, la pressione è un'indicazione della quantità di sostanza estinguente. Se una bombola contenente sostanze estinguenti a base di gas inerte nostra una perdita di pressione (compensata per la temperatura) maggiore del 10% deve essere nuovamente riempita o sostituita. I manometri eventualmente usati a questo scopo devono essere confrontati almeno una volta all'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di calibrazione valido. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: per gli impianti provvisti di dispositivi di bassa pressione (manometri elettrici o pressostati di minima) verifica di assenza di segnalazione di guasto o anomalia sula centrale di rivelazione. Questi dispositivi devono essere confrontati almeno una volta l'anno con un dispositivo campione dotato di certificato di calibrazione valido | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | gruppo bombole: per gli impianti a CO2 stoccati a bassa pressione in serbatoi criogenici occorre fare riferimento al manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento automatici: seguire le istruzioni operative contenute nel manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento automatici:disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio dalle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento automatici: provocare l'attivazione del sistema, mediante pulsante di attivazione o intervento della centrale e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio. Nel caso in cui non sia possibile disattivare o togliere il meccanismo di rilascio dalle valvole, scollegare i cavi di alimentazione dal meccanismo di rilascio e verificare la presenza di tnsione indicata nel manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento automatici: attuare manualmente, quando possibile, il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impiato intervento sulla centrale di comando | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento automatici: ripristinare le condizioni iniziali | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: seguire le istruzioni operative contenute nel manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: disattivare o togliere ogni meccanismo di rilascio delle valvole delle bombole pilota, in modo che l'attivazione meccanica del circuito di rilascio non liberi la sostanza estinguente | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: azionare le leve di comando e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di rilascio | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: verificare lo stato di usura degli azionamenti meccanici e lubrificare se necessario | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: attuare manualmente il pressostato di linea e verificare la segnalazione di impianto intervenuto sulla centrale di comando | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | prova in bianco per impianti di spegnimento manuali: ripristinare le condizioni iniziali | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: richiedere lal controllore che la centrale di controllo e segnalazione e tutti i dispositivi di rivelazione, segnalazione e attuazione siano conformi al progetto originale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: verificare che i dispositivi di attivazione manuale siano immediatamente utilizzabili e l'accesso agi stessi sia libero da ostacoli | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: se il sistema è collegato a una stazione di allarme remota, notificare alla stazione che si procede alla esecuzione di prove del sistema antincendio e che non è neccessaria una reazione di emergenza | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: controllare il corretto funzionamento di ciascun rivelatore mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: verificare la segnalazione di allarme sulla centrale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: verificare l'attivazione, come da progetto originale: - dei sistemi di spegnimento collegati, in accordo a quanro previsto nel punto 5.6.4 - delle apparecchiature di segnalazione ottico acustico - di sistemi di blocco (per esempio, blocco della ventilazione) | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: verificare che tutte le segnalazioni di allarme e guasto siano correttamente riportate alla stazione remota di allarme se esistente (centrali, sinottici) | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: procedere alla pulizia dei rivelatori in una misura maggiore o uguale al 25% per ogni zona dell'impianto nel caso di rivelatori di tipo analogico, totalmente nel caso di rivelatori di tipo tradizionale. Durante tale operazione verificare inoltre la corretta segnalazione di guasto sulla centrale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: controllare la funzionalità dei pulsanti tramite la loro attivazione | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: controllare in generale tutti i circuiti soggetti a supervisione per verificare la corretta segnalazioni di guasto sulla centrale | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: verificare lo stato di carica delle batterie ausiliarie della centrale di comando, secondo quanto prescritto nel manuale del costruttore | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo dell'impianto di rivelazione e allarme incendio-centrale di controllo e segnalazione: escludere l'alimentazione elettrica principale della centrale di comando e verificare che la stessa sia correttamente alimentata dalla sorgente elettrica ausiliaria | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | revisione programmata: pulizia interna delle tubazioni mediante soffiatura con gas compresso | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | smontaggio delle bombole e delle amnichette di collegamento al collettore | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | smontaggio delle valvole di non ritorno | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | ricollaudo delle bombole con pressatura idraulica 1,5 volte la pressione di esercizio e: - esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione; - esme e controllo funzionale di tutte le parti ; - controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dellagente estinguente, in particolare il tubo pescante, la valvola e le guarnizioni per verificare che siano libero da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni; - ripristino delle protezioni supericiali, se danneggiate; - sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni e delle guarnizioni (se presenti) con altri nuovi; - rimontaggio in perfetto stato di efficienza | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | pressatura idraulica delle manichette e delle valvole di non ritorno a 1,5 volte la pressione di esercizio e loro sostituzione | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | sostituzione delle guarnizioni di tenuta (se applicabile) | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo della funzionalità e leggibilità degli indicatori di pressione e della loro precisione con strumento tarato avente le caratteristiche in accordo alla UNI EN 837-1 e dotato di certificato di calibrazione valido | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | verifica del grado di tenuta del locale mediante esecuzione di prova con ventilazione sulla porta | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | sostituzione e ricarica dell'agente estinguente, misura di prevenzione, da effetuarsi con frequenza almeno decennale | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | controllo corretto coordinamento tra sistema di rilevazione e rilascio serrande, rilascio porte tagliafuoco, attivazione sistemi di diffusione sonora | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Rilevazione incendi e di spegnimento automatico con controllo evacuatori fumo e serrande tagliafuoco | manutenzione preventiva periodica sul manuale del costruttore | varia | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | test di funzionamento della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | prova di funzionamento delle segnalazioni acustiche e luminose anche remote; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | verifica di funzionamento di eventuali unità remote (relay, elettrovalvole, ecc.); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | prova di funzionamento dei sensori di fuga gas acetilene; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.3 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti di rilevazione fughe gas | taratura dei sensori di fuga gas acetilene mediante apposita miscela gas – aria | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | verifica del funzionamento del cavo scaldante | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | verifica dello stato della vasca di accumulo, del livello e delle condizioni dell’acqua in questa e prove di funzionamento del relativo rincalzo e reintegro e della valvola a galleggiante e apparecchiature ausiliarie; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento dovrà essere protratto per non meno di 30 min.; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: verifica di tutta la componentistica; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: verifica delle scorte di schiumogeno indicate dalla ditta installatrice e dai fornitori le apparecchiature; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: verifica dell’integrità della membrana di separazione acqua/schiumogeno; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: movimentazione del liquido schiumogeno dovuto alla sedimentazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: analisi della soluzione schiumogena per verificarne la percentuale di miscelazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: eventuale ripristino del liquido schiumogeno nel premescolatore (il liquido verrà messo a disposizione dall’Ente appaltante); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | miscelatore acqua schiuma: compilazione della targa di manutenzione periodica apposta sull’apparecchiatura. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: verifica dello stato generale delle lance e del loro corretto orientamento; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: ingrassaggio degli organi che ne necessitano; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: controllo della movimentazione manuale, rotazione/alzo e tramite turbina idraulica; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: controllo dell’usura delle parti soggette a trascinamento; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: controllo del serraggio della bulloneria; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | lance e monitore: compilazione della targa di manutenzione periodica apposta sull’apparecchiatura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.4 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto di spegnimento a schiuma a servizio dell'elisuperficie | attivazione dell’impianto ed alla verifica del corretto funzionamento; questa operazione verrà effettuata alternativamente (ogni sei mesi) con sola acqua e con mix acqua/schiumogeno, a conclusione di quest’ultima prova si provvederà al lavaggio delle tubature con sola acqua per almeno 15 min | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo dello stato di conservazione di manichetta, lancia e cassetta con i componenti che non devono presentare segni di corrosione o perdite; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo della presenza e visibilità della segnaletica e che sia chiaramente identificata con apposito cartello; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo della accessibilità senza ostacoli delle apparecchiature; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
verificare tutti i punti presenti alla voce revisione programmata, prova idraulica della durata di 1 minuto alla pressione di 3,5 Mpa o come da valore punzonato sul serbatoio (PT) , verifica che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di alcun tipo, asciugatura del serbatoio, riportare in maniera indelebile su tubo pescante e all'esterno del serbatoio la data del collaudo e la denominazione aziendale, sostituire la valvola, compilare il cartellino di manutenzione. | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo integrità istruzioni d’uso (chiare e leggibili). | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare che, ove presenti, i ganci di fissaggio a parete siano adatti allo scopo, fissi e saldi e se necessario ripristinarli; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica della pressione alla bocca ed al bocchello mediante uso del tubo di Pitot; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica della tenuta delle guarnizioni alla bocca; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica adeguatezza e corretto funzionamento della valvola di apertura mediante completa apertura e chiusura; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica reche l'indicatore di pressione ove presente riporti un valore all'interno della scala operativa | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica della tenuta della manichetta; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica che la lancia erogatrice sia del tipo appropiato e di facile manovrabilità; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare e se necessario ripristinare il corretto riavvolgimento della manichetta e che le bobine dei naspi ruotino agevolmente in entrambe le direzioni; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: che ove presenti i supporti pivotanti ruotino agevolmente di 180° ; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: che sui naspi manuali la valvola di intercettazione sia adeguata e di facile manovrabilità; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare sui naspi automatici il corretto funzionamento della valvola automatica e della valvola di intercettazione di servizio; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verificare le condizioni delle tubazioni di alimentazione idrica con particolare attenzione a segnali di logoramentoo danneggiamento in caso di tubazione flessibile; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Apertura del tappo a chiave e scarico dell’acqua; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verificare nei sistemi collocati a cassetta eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare che la guida di scorrimento delle tubazioni, ove presene, sia operativa e fissata correttamente; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Verifica del corretto funzionamento del sistema di chiusura; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Lubrificazione dei tappi di chiusura. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare che l'attrezzatura sia lasciata nelle perfette condizioni operative, pronte per un uso immediato; nel caso di cassette idrante la manichetta deve essere lasciata raccordata al rubinetto e la lancia alla manichetta | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: compilare cartellino di manutenzione | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo della legatura dei raccordi secondo quanto previsto dalla Norma vigente | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: verificare che il getto d'acqua sia costante e sufficiente (consigliato utilizzo di indicatori di pressione e di flusso) | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Rimozione delle eventuali incrostazioni sulle filettature; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: sottoporre le tubazioni alla pressione di rete, utilizzando azoto o acqua, vrificare l'assenza di screpolature,deformazioni, logoramenti, danneggiamenti;se presenti sottoporre la tubazione alla massima pressione di esercizio e verificare che non siano presenti perdite o trafilamenti, in caso contrario sostituirla; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: Controllo delle lance secondo la procedura di cui alla normativa vigente; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: compilare cartellino di manutenzione | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette:collaudo tubazioni; verifica di tutti i punti di cui alla revisione annuale, stendere le manichette su di un piano orizzontale senza formare curve troppo strette , verificare che l'aria sia completamente espulsa dall'acaua nella fase di riempimento, sottoporre per la durata di 1 minuto alla massima pressione di esercizio secondo la EN 671-1 e/o EN 671-2 verificando che non vi siano perdite o trasudamenti, svuotare la tubazione, farla asciugare riavvolgerla e. Compilare cartellino manutenzione | quinquiennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Idranti, naspi e manichette: compilare cartellino di manutenzione | quinquennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Quadro di comando elettropompa mantenimento: verificare quadro in posizione automatico, verificare funzionamento strumenti/lampade/led, | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Elettropompa di mantenimento: verificare serraggio staffaggi(basamento e sostegno tubazioni). Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Quadro di comando elettropompa spinta: verificare quadro in posizione automatico, verificare funzionamento strumenti/lampade/led, Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Elettropompa di spinta: verificare serraggio staffaggi(basamento e sostegno tubazioni), verifica connessioni elettriche, verifica dati di targa (pressione e portata).Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Quadro di comando motopompa: verificare quadro in posizione automatico, verificare funzionamento strumenti/lampade/led. Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Motopompa: verifica serbatoio adescamento, tubazioni, livello e funzionamento, verifica funzionamento contatto di minimo livello verifica livello olio delle pompe ad angolo, verifica flusso del circuito anti surriscaldamento pompa, verifica flusso circuito scambiatore di calore, verifica funzionamento del preriscaldo diesel, verifica serraggio staffaggi(basamento e sostegni tubazioni). Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Motopompa: verifica valvola automatica circuito scambiatore, verifica filtri e corretta posizione valvile circuito scambiatore di calore, verifica dati di targa(portata pressione), verifica protezioni/coimbentazione termica condotta gas di scarico. Compilare cartellino manutenzione. | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | locale pompe sistema: verificare modifiche livello di pericolo(struttura,deposito,riscaldamento, posizionamento), verificare alimentazione elettrica ausiliaria, verificare manovrabilità valvole, verificare segnale flussostato sprinkler locale pompe, verificare quadro distribuzione elettrica,verificare riscaldamento locale(+4+10)°C, verificare pompe drenaggio in locali interrati,, verificare presenza estintori nella sala pompe. Compilare cartellino di manutenzione | trimestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: rilevamento delle pressioni in uscita e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme remoti. Compilare cartellino manutenzione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno. Compilare cartellino manutenzione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: verifica allineamento giunzione motore – pompa, eventuale regolazione.Compilare cartellino manutenzione ; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: verifica dello stato della vasca di accumulo, del livello e delle condizioni dell’acqua in questa e prove di funzionamento del relativo rincalzo e reintegro e della valvola a galleggiante e apparecchiature ausiliarie; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe; il funzionamento dovrà essere protratto per non meno di 30 min.; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: prova di riavviamento manuale delle pompe, con valvola di prova completamente aperta, immediatamente dopo l’arresto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: qualora presente verifica del corretto funzionamento del circuito di prova automatico; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.5 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianto idrico antincendio | Gruppo di alimentazione idrica: verifica del corretto funzionamento di tutta la componentistica. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo (o al manometro di prova della stazione pompe), verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova di funzionamento dei segnalatori di allarme; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | prova di tenuta di tutte le valvole di non-ritorno | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | verifica delle scorte. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | verificare che siano rispettate le prestazioni di progetto richieste dalle aree in posizione idraulicamente più favorevole e sfavorevole rispettivamente; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | controllo che le pressioni indicate dal manometro a valle delle stazioni di controllo, con la valvola di scarico e prova completamente aperta e poi chiusa, corrispondano ai valori risultanti alla messa in servizio dell'impianto, valori che devono essere riportati sul | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.6 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Impianti SprinKler | certificato di installazione. | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Pulizia generale dell’Autorespiratore; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Pulizia Erogatore; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Pulizia Maschera; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Controllo riduttore di pressione: OR sul codolo di collegamento alla bombola; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Filtro sul codolo di collegamento alla bombola; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica del valore della pressione ridotta; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica della tenuta dei condotti di alta pressione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Tenuta della maschera; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Tenuta delle valvole di espirazione; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Pressione di chiusura dell’erogatore; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica condizioni membrana a soffietto; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica taratura Segnalatore acustico | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Ricarica della bombola con certificazione della respirabilità dell’aria contenuta. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Pulizia e disinfezione delle maschere a pieno facciale a corredo degli autorespiratori, mediante lavaggio ad ultrasuoni in acqua additivata, e loro asciugatura e sistemazione in sacchetto sigillato a garanzia di igienicità. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | La pulizia e disinfezione e il controllo della membrana, la prova di tenuta ed il controllo della pressione in chiusura della valvola a domanda a sovrapressione. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | La manutenzione, il controllo del manometro, il sistema d’allarme, il controllo della tenuta dei componenti della valvola di alta e media pressione. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Interno apparecchio: dovrà essere eseguita la pulizia, la prova funzionale di tenuta, il controllo dell’approntamento per l’uso ed il controllo dei raccordi filettati. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Funzionamento tenuta; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Prova membrana erogatore; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica della pressione del manometro; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Verifica taratura Erogatore. | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Sostituzione membrana Erogatore; | triennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Revisione generale dell’Autorespiratore; | sestennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Prova filetto Raccordo Apparecchio (calibro) | sestennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.7 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Autorespiratori | Collaudo bombola dell’Autorespiratore; | decennale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo, regolazione e manutenzione della maniglia o maniglione antipanico; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Prova di chiusura e di funzionalità dei mollettoni con eventuale compresa sostituzione (corretta velocità di chiusura); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo ed eventuale ripristino integrità sistema di chiusura per porte a battente; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Prova di funzionalità ed eventuale ripristino dei sistemi di chiusura automatici; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo e manutenzione dello stato delle guarnizioni di tenuta dei cilindretti di chiusura; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo e manutenzione dello stato dei cardini; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo dello stato delle guarnizioni ed eventuale ripristino ; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo dell’integrità di eventuali vetrate REI; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Regolazione dei chiudi porta (corretta velocità di chiusura); | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo e regolazione serratura; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | controllo funzionale chiusura automatica della porta anche con lo sgancio del magnete di tenuta; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Pulizia guide ed accessori; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Lubrificazione generale delle parti soggette; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | controllo del tempo di chiusura; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | registrazione delle cerniere e verifica stato dei cuscinetti | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | registrazione serratura anta secondaria e selettore di chiusura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Controllo e manutenzione del regolatore accessi (chiudi porta aerei, antipanici, funzionamento rilevatore, stato elettromagnete) | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | registrazione serrature, verifica stato usura | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Presenza della targhetta di identificazione matricola; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Assenza fori o distorsioni; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | Stato della verniciatura. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte REI | compilazione cartellino manutenzione | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | Controllo, regolazione e manutenzione della maniglia o maniglione antipanico; | semestrale
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | Controllo e manutenzione dello stato dei cardini; | semestrale
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | Regolazione dei chiudi porta (corretta velocità di chiusura); | semestrale
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | Controllo e regolazione serratura; | semestrale
| 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | Lubrificazione generale delle parti soggette; | semestrale
| 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | registrazione serrature, verifica stato usura | semestrale
I | 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | controllo integrità serramento | semestrale
| 3 | 3.8 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Porte uscita di sicurezza | compilazione cartellino manutenzione
I | 3 | 3.9 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Armadi in dotazione a squadra emergenza | Controllo dell’integrità degli armadi | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.9 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Armadi in dotazione a squadra emergenza | Verifica delle quantità, dell’integrità e della validità dei prodotti contenuti negli armadi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.9 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Armadi in dotazione a squadra emergenza | Pulizia e controllo dei DPI. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | esame generale dell’intero impianto (comprese le alimentazioni) allo scopo di verificare lo stato apparente di tutti i componenti; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | test di funzionamento della centrale; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | prova di funzionamento delle segnalazioni acustiche e luminose anche remote; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | prova di funzionamento dei sensori a raggi infrarossi; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | prova di funzionamento dei sensori a volumetrici; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | prova di funzionamento dei contatti porte finestre; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | verifica di funzionamento dei magneti porte finestre; | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | impianti antintrusione | verifica di funzionamento dei combinatori telefonici. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | depositi e relative dotazioni prevenzione incendi | verificare, mediante l'uso delle piantine disponibili in U.T., la rispondenza dei locali adibiti a deposito, requisiti indicati nel D.M. 19 marzo 2015- "Aggiornameto della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002"; | annuale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | materiali (finiture e isolanti) classe R.F. | mappatura dei rivestimenti secondo quanto stabilito da D.M. 10.09.2002 aggiornato con DM 19.03.2015, con ricerca ed acquisizione di certificaszione | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | materiali (finiture e isolanti) classe R.F. | mappatura di classe di reazione al fuoco per condotte aerotermiche | semestrale | ME | registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | segnaletica D.Lgs. 493/96 | verificare su estintori, manichette, idranti, naspi e armadi D.P.I. l'esistenza ed il posizionamneto della cartellonistica; la cartellonistica deve indicare il numero di apparecchiatura verificare su via di fuga esitenza e posizionamneto della cartellonistica | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Verifica dell’integrità e della continuità della compartimentazione da pavimento a soffitto, verifica dell’integrità del controsoffitto REI. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Chiusura di fori passanti e di elementi di discontinuità, ripristino delle partizioni REI, sostituzione di quadrotte di controsoffitto danneggiate, ripristino di quadrotte di controsoffitto mancanti. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Verifica della presenza di sistemi di tenuta al fuoco su cavedi e condotte verticali. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Applicazione di sistemi di tenuta al fuoco ove mancanti (schiuma, sacchetti, collari, ecc…), in corrispondenza di cavedi e condotte verticali. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei rivestimenti a pavimento e parete su tutti i locali dove è rescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio, con ricerca ed acquisizione di certificato. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Verifica dell’integrità dei rivestimenti resistenti e reagenti al fuoco | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | compartimentazioni | Ripristino dei rivestimenti con requisiti di reazione e resistenza al fuoco su tutti i locali dove è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio. | semestrale | ME | Registro | Fe Friuli Estintori | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | acquisizione raccolta e/o redazione di tutta la documentazione necessaria e presentazione al comando dei VVF della seconda segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del D.M. 19.03.2015 entro il 31.12.2018. | triennale |  | Registro |  | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | acquisizione, raccolta e/o integrazione di tutta la documentazione e presentazione al comando dei VVF aggiornamento progetto generale degli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo ai sensi del D.M. 19.03.2015 sulla base dei rilievi, as-built, integrazione di altri progetti preliminari definitivi esecutivi entro il 31.12.2018 | triennale |  | Registro |  | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | Implementazione e/o aggiornamento del fascicolo antincendio per quanto di competenza del servizio tecnico nelle tre sale denominate fascicolo tecnico secondo i criteri di gestione della qualità ISO 9001 con le procedure attualmente in uso che conterrà al suo interno: - certificazioni CERT (REI, IMP,...), dichiarazioni di conformità, DIRI e ogni altro allegato documentale attestante l'adeguatezza di ogni presidio antincendio; - documentazione prevista dal D.M. 9/5/2007, dal D.M. 7/8/2012 e dal D.M. 20/12/2012 per quanto di competenza del servizio tecnico; - progetti approvati con relativi pareri iniziali e rilievi as-built completi con pareri finali dei rapporti di verifica iniziali ed i verbali delle prove con aggiornamento della catalogazione; - piano e registro delle manutenzioni antincendi entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di manutenzione e verifica che indicherà i sistemi di protezione dall'incendio presenti, le periodicità e le attività di controllo periodico e manutenzione da svolgere ed i relativi incaricati, l'esito delle attività, rapporti di verifica. Vanno redatti per singolo presidio ospedaliero | semestrale |  | Registro |  | AO | AT | GS
accuratamente ed esaustivamente compilati in tutti i campi con particolare attenzione alle voci "pianta e codice" da tenere aggiornati con cadenza semestrale, nelle forme del software gestionale del Servizio Tecnico, secondo il DPR 12.01.1998 n.37 art.5 comma 1-2 da presentare in formato cartaceo firmato dal legale rappresentante e dal responsabile della qualità e su supporto informatico in estensione xls, doc e dwg senza protezione
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | rilievo aggiornato e certificazione aggiornata (4 copie cartacee e 1 copia in DWG, xls senza protezione sulle piante in file della SA che l'appaltatore dovrà aggiornare) di tutti i presidi antincendio esistenti da consegnare e ordinare in ognuna delle 3 sale fascicolo tecnico entro i primi 120 giorni dal conferimento dell'incarico e con successiva cadenza annuale. il rilievo comprende:compartimentazioni orizzontali e verticali, impianti di estinzione incendi, impianti gas comburenti e combustibili, impianti speciali, vie d'esodo, estintori, armadi antincendio pulsanti allarme ed altre apparecchiature e attrezzature utili per la sicurezza incendio, accessibilità Vigili del Fuoco, depositi e sevizi generali. | annuale |  | Registro |  | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | formazione del personale del Servizio Tecnico sull'aggiornamento normativo e operativo suddiviso nei seguenti modulo formativo ripetuti 2 volte (ognuno di 3 ore da effettuare in 2 giornate scelte dalla SA): -conduzione e manutenzione di strutture, impianti e attrezzature antincendio presenti nelle 3 sedi ospedaliere -manutenzione e progettazione strutture e impianti antincendio presenti nelle 3 sedi ospedaliere -uso di strutture e impianti antincendio presenti nelle 3 sedi ospedaliere | annuale |  | Registro |  | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | piano di qualità ISO 10005 | triennale |  | Registro |  | AO | AT | GS
I | 3 | 3.10 | Verifiche e manutenzione programmata IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO | Assistenza tecnica | attività di audit a cadenza semestrale con presentazione entro 10 gg. dalla scadenza del semestre di riferimento del report in formato excel degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria su chiamata del periodo considerato. Il report deve riportare, numero e data ordine, , data ora e minuto ricevimento, data ora minuto di inizio e fine intervento evidenza del rispetto/mancato rispetto dei tempi stabiliti contrattualmente per la manutenzione straordinaria , per la manutenzione preventiva dovrà evidenziare lo stato di avanzamento mensile delle attività rispetto alla tempistica stabilita dal piano di manutenzione preventiva. . | semestrale |  | Registro |  | AO | AT | GS