## computo
NR. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO
OPERE EDILI
1 | EDIL.1 | Demolizione di murature in laterizio, in c.a., tramezzature e tamponamenti. Rifacimenti spallette e pareti in muratura o cartongesso a doppia lastra. Realizzazione di forometrie e relativa sigillatura antincendio. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata di pareti piombate
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
2 | EDIL.2 | Rimozione di serramenti sia interni che esterni, metallici e lignei, rimozione di pareti metalliche. Realizzazione di nuove pareti metalliche isolate. Fornitura e posa in opera di nuove porte ligne, metalliche per locali, percorsi, porte REI con maniglioni antipanico
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
4 | EDIL.3 | Demolizione parziale o totale di soffitti e controsoffitti previa messa in sicurezza degli impianti tecnologici. Ripristini e rifacimenti per adattamento ai nuovi locali.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
5 | EDIL.4 | Demolizioni di rivestimenti e pavimenti, con relativi sottofondi e isolamenti, in piastrelle ceramiche e vinilici. Rimozione di parti di impianti idrotermosanitari, elettrici, telefonici, gas medicali e speciali. Rimozione battiscopa. Realizzazioni di mascheramenti di impianti e strutture metalliche su pareti e soffitti. Ripristini e rifacimenti di rivestimenti e pavimenti, con relativi sottofondi e isolamenti, in piastrelle ceramiche e vinilici, rifacimento battiscopa per adattamento ai nuovi locali. Tinteggiature altamente lavabile e sanificabile in doppia mano con stesura di sottofondo. Compartimentazioni e sigillatura protezioni passive ai fini antincendio.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
6 | EDIL.5 | Sistemazione locali ed adeguamento funzionale impiantistico per trasferimento attività sanitarie (ecografia mammaria, segreteria, ecografia, studi medici) propedeutiche all'avvio del cantiere per complessivi 180 mq. circa.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
7 | EDIL.6 | Opere in economia non quantificabili
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
TOTALE OPERE EDILI
OPERE STRUTTURALI
7 | STR.01 | Realizzazione di rinforzi strutturali in carpenteria metallica e/o in c.a. per zone sismiche di 1° categoria relativo al posizionamento del tomografo e agli elementi strutturali dell'ex vano ascensore. Realizzazione fondazioni e basamento impiantistica e via d'esodo.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
8 | STR.02 | Interventi strutturali di tipo puntuale non quantificabili in sede di progetto anche per risolvere problemi di dettaglio e imprevisti.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
TOTALE OPERE STRUTTURALI
IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI
9 | ELT.01 | Opere propedeutiche di messa in sicurezza degli impianti al fine di avviare le attività di cantiere.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
10 | ELT.02 | Realizzazione di cavidotti e linee elettriche di potenza per alimentazione macchina e impianti tecnologici (RM, UTA, QUENCH) a servizio della stessa, con relative protezioni magnetotermiche differenziali, quadristica e circuiti ausiliari di emergenza, con eventuale modifica sul quadro generale di B.T. della committenza.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
11 | ELT.03 | Realizzazione impianto luce, forza motrice (anche schermate) telefonici, telematici, di sicurezza, speciali e antincendio, con numero di punti presa, luce e speciali idonei ai locali da realizzare. Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a led e frutti.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
12 | ELT.04 | Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità (almeno 35 KW) e relativo adeguamento impiantistico per i locali della radiologia.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI
IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI
13 | MECC.01 | Rifacimento impianto di condizionamento aria dei locali sala magnete, locale tecnico e consolle completo di canalizzazioni, recuperatori, unità trattamento aria, fan-coils, gruppo frigorifero da 80-100 KW, tubazioni e isolamenti, impianti di termoregolazione, ecc.. Modifica impianti idrotermosanitari esistenti, scarichi, gas medicali e condizionamento negli altri locali di nuova realizzazione
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
14 | MECC.02 | Realizzazione in sala magnete di impianto rilevazione ossigeno e impianto di aspirazione / lavaggio (min. 20 ricambi ora) con riporto segnalazione ottico-acustica in consolle. Realizzazione impianto di quench, isolato e schermato, per l'evacuazione dell'elio
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI
SCHERMATURE
15 | SCH.01 | Fornitura e posa in opera di gabbia di Faraday e realizzazione opere generali di confinamento del campo magnetico costante e schermatura RF.
|  |  | a corpo | 1
|  | SOMMANO | a corpo | 1
TOTALE SCHERMATURE
ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA PROGETTAZIONE E OTTENIMENTO PARERI ORGANI SUPERIORI
TOTALE GENERALE
RIEPILOGO
OPERE EDILI
OPERE STRUTTURALI
IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI
IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI
SCHERMATURE
ONERI PER L SICUREZZA
ONERI PER LA PROGETTAZIONE
|  | COMPLESSIVAMENTE |  |  |  | 404600

## riepilogo
CODICE | DESCRIZIONE CATEGORIA | IMPORTO | Inc. %
| OPERE EDILI | 0 | #DIV/0!
| OPERE STRUTTURALI | 0 | #DIV/0!
| IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI | 0 | #DIV/0!
| IMPIANTI TECNOLOGICI MECCANICI | 0 | #DIV/0!
| SCHERMATURE | 0 | #DIV/0!
| TOTALE GENERALE | 0 | #DIV/0!